Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

Guía No. 3 Para la elaboración del

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

en laboratorios de biotecnología.

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

CONTENIDO

Objetivo	3

Introducción	3

Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares	4

1. Segregación en la fuente	6

2. Movimiento Interno de Residuos	8

3. Selección e implementación del sistema de desactivación, tratamiento y/o disposición.	9

4. Almacenamiento de Residuos Hospitalarios Y Similares.	11

5. Seguimiento y Monitoreo	12

6. Indicadores de Gestión y Reportes a las autoridades	13

6.1 Indicadores	13

6.2 Reportes a las autoridades de Control y Vigilancia	14

Plan de contingencia	15

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

A continuación se presenta la clasificación de los residuos hospitalarios y similares, que el generador debe tener en cuenta en la elaboración del Plan de gestión integral de residuos hospitalarios.

Diagrama 1. Clasificación de los residuos hospitalarios y similares.

# Objetivo

Brindar al generador  los lineamientos básicos para la elaboración del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, dando cumplimiento a las actividades y procedimientos estipulados en el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.

# Introducción

La presente guía está diseñada para  orientar a los laboratorios de biotecnología (denominados generadores), en la elaboración del plan de gestión de residuos hospitalarios de una forma práctica y eficiente, logrando una adecuada planeación y ejecución.

Para la elaboración del 	plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, es necesario primero que el generador defina una  persona como la responsable de la gestión de los residuos. Esta persona deben conocer el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares para pequeños generadores y haber recibido una capacitación o entrenamiento en el tema, con el fin de tener claridad frente a los siguientes conceptos: segregación, clasificación, recolección, almacenamiento,  tratamiento y disposición final.

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

- Los elementos de protección personal de quien realiza la recolección y manejo de los residuos.

Describir las características físicas del  sitio de almacenamiento de los residuos hospitalarios y similares.

- Con que frecuencia se realiza la recolección de los residuos peligrosos y no peligrosos.

- Con que frecuencia se realiza el lavado del cuarto de almacenamiento de los residuos.

- Tipo de tratamiento realizado a los residuos hospitalarios y similares y en caso de realizar desactivación de baja eficiencia como se realiza.

- Describir si se cuenta con planes de contingencia y/o seguridad y las actividades que se desarrollan.

- Describir los Indicadores de gestión que se están realizando y con qué frecuencia se está reportando a las autoridades sanitarias y ambientales.

- El diagnóstico incluye adicionalmente la evaluación de los vertimientos líquidos generados al alcantarillado municipal, en caso de generar residuos infecciosos o de riesgo biológico o químicos.

- Es importante en el diagnostico describir la gestión realizada por el generador frente al cumplimiento del decreto 1594 de 1984 ante  la autoridad ambiental. (solicitud de concepto, o permiso de vertimientos).

# Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares

Este es un documento técnico elaborado por el generador el cual presenta la gestión realizada frente a los residuos hospitalarios y similares, este documento inicia con la elaboración de un diagnostico ambiental y sanitario al interior del laboratorio, se recomienda fortalecer el diagnostico con material fotográfico. Dentro del diagnostico se describirá tanto las debilidades como las fortaleces identificadas.  Este documento está compuesto por una descripción cualitativa y cuantitativa.

En la elaboración del diagnostico el laboratorio, verificara como es el manejo que se le realza a los residuos desde su generación hasta su disposición final, tanto peligrosos como no peligrosos.

En esta descripción cualitativa se incluye la evaluación de los siguientes ítems.

- Tipo de  insumos utilizados, características y color.

- Descripción de la ruta sanitaria, por donde inicia y por donde termina, como se realiza la recolección de los residuos peligrosos y no peligrosos.

El inventario de insumos requeridos para la gestión de los residuos, el cual se puede describir por áreas.

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

Tabla 2, Ejemplo. Descripción cuantitativa residuos hospitalarios y similares producidos en  un laboratorio.

| Áreas o Servicios | Residuos Peligroso (kg) |  |  | Residuos No peligrosos (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biosanitarios | Cortopunzantes | Químicos | Comunes |
| Laboratorio Microbiología | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Laboratorio Fisicoquímico | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Área Administrativa | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Baño | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 5 | 1 | 5 | 18 |

Este  diagnostico da cumplimiento en lo establecido en el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios para pequeños generadores, este documento debe ser actualizado cada vez que se modifiquen las aéreas  del generador.

Una vez realizado el diagnostico se planteara el manejo que se le realizará a los residuos generados, tomando como referencia las actividades contempladas en el manual.

El generador debe establecer  una herramienta de seguimientos y de verificación, la cual se denomina auditoria de seguimiento, esta herramienta debe evaluar el cumplimiento por parte del generador de las 6 actividades contempladas en la gestión interna.

Una vez descrito  como es el manejo de los residuos al interior del generador, se referirá el tipo de residuo generado en cada área, según su clasificación, como el ejemplo que se presenta en la tabla 1, la descripción cualitativa de los residuos generados en una entidad de docencia que cuenta con morgue.   Una vez realiza la identificación de  las áreas de generación y el tipo  de residuo generado, se plantea realizar la cuantificación de los residuos generados, para lo cual es necesario tener el pesaje de  los residuos producidos en un mes  de trabajo normal; con el fin de poder proyectar el volumen de residuos generados y su posterior consolidación en la tabla 2. se presenta un ejemplo de la consolidación de la información.

Tabla 1, Ejemplo. Descripción cualitativa de residuos hospitalarios y similares, generados en un laboratorio.

| Áreas o Servicios | Tipo de Residuo |
| --- | --- |
| Laboratorio Microbiología | Residuos Peligroso- infeccioso o de riesgo biológico (Biosanitario y cortopunzante), químicos, Residuos No peligroso (Comunes, Inertes, reciclables) |
| Laboratorio Físico- Química | Residuos Peligroso- infeccioso o de riesgo biológico (Biosanitario y cortopunzante), químicos, Residuos No peligroso (Comunes, Inertes, reciclables) |
| Área Administrativa | Residuos No peligroso ( Comunes, Inertes, reciclables) |
| Baño | Residuos No Peligroso- (Comunes) |

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

A continuación se presenta las actividades que debe  desarrollar el generador dentro de la gestión interna.

Diagrama 2. Actividades gestión interna

# 1. Segregación en la fuente

La primera actividad contemplada en el Plan, es la segregación en la fuente, por lo cual  el generador deberá establecer el tipo de recipiente  a implementar en cada  área para una correcta segregación.

El generador dotara las áreas con recipientes en cantidades y tamaños necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos determinada en el diagnóstico ambiental y sanitario, los recipientes utilizados deben cumplir con las especificaciones contempladas en el manual y las cuales se presentan en la siguiente tabla.

Rojo

Riesgo Químico

Desechable

QUÍMICO

(Metales Pesados)

Rojo

Riesgo Químico

Reutilizable

QUÍMICO

Rojo

Riesgo biológico

Desechable

INFECCIOSO

Cortopunzante

Rojo

Gris

Verde

Verde

Color

Riesgo biológico

Reutilizable

INFECCIOSO 
Biosanitario, anatomopatológico y animales

Reciclable

Reutilizable

Reciclable (plástico, vidrio o cartón y papel)

No Peligrosos Ordinarios E Inertes

Reutilizable

Ordinarios e Inertes

No Peligrosos
Biodegradables

Reutilizable

Biodegradable

Rotulo

Tipo de Contenedor

Tipo de Residuo

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

De igual forma, se debe aplicar el código de colores a los recipientes no reutilizables (bolsas) cumpliendo con las  especificaciones técnicas establecidas en la tabla No 4. Las bolsas para residuos infecciosos o de riesgo biológico y químico deberán ir rotuladas y contar con la información presentada en el manual.  El generador  debe solicitar al proveedor las fichas técnicas de las bolsas, que serán presentadas a las autoridades sanitarias, las cuales cumplirán con las siguientes especificaciones.

Tabla 4. Especificaciones técnicas para los empaques

| Características | Grande | Mediana | Pequeña |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiones |  |  |
| Ancho (cm) | 60-80 | 50 - 70 | Hasta 30 |
| Alto (cm) | Hasta 90 | 60 - 80 | Hasta 50 |
| Calibre (milésimas de pulgada) | 2,0 | 1,6 | 1,4 |
| Resistencia (kg) | >=25 | >= 10 | >= 2,5 |

Frente a los recipientes para el manejo del material cortopunzantes, estos deben ser resistentes a rupturas y desechables.

Durante su uso no deben contener ningún tipo de líquido, por ningún motivo debe ser reciclado o reutilizado. El límite máximo de uso del recipiente es hasta las ¾ partes de la capacidad o a los 30 días de permanencia en el área de generación, lo que ocurra primero.   El tamaño del recipiente está sujeto al diagnóstico ambiental y sanitario del generador.

Para el manejo de los residuos químicos, se recomienda utilizar recipientes de color rojo, demarcados, de paredes rígidas, boca angosta, en polipropileno de alta densidad u

otro polímero que no contenga P.V.C. en su estructura molecular. En la siguiente  fotografía se pueden observar los recipientes para el almacenamiento en la fuente de los residuos químicos.

Foto 1. Equipo Laboratorio- Análisis físico-químico

El generador  deberá verificar según el anexo 2, del manual el tipo de tratamiento y disposición final de los residuos químicos.  En caso del tratamiento seleccionado sea la incineración, el generador deberá solicitar a la empresa contratada, la respectiva licencia ambiental.

Es importante que cuando se generen en el laboratorio residuos peligrosos, por equipos absorción atómica, como residuos      de     patrones     de     metales    pesados,

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

estos se separen según la clasificación del decreto 4741 de 2005, los elementos de protección personal y utensilios (desechables) que hayan tenido contacto con sustancias químicas - serán clasificados como peligrosos (químicos), para lo cual se utilizara recipiente rojo tapa pedal para residuos sólidos y galón rojo para residuos líquidos,  Según la foto 1. Las bolsas utilizadas deberán cumplir el calibre establecido en el presente manual, con el pictograma de riesgo químico.

Foto 2.Recipiente residuos químicos

Cuando se realicen análisis de pruebas microbiológicas (cultivos), los residuos generados serán clasificados según el tipo de residuo;  infeccioso o de riesgo biológico, los cuales pueden clasificarse en Biosanitarios.

Estos residuos deben ser recolectados en bolsas rojas, debido a sus características físicas y microbiológicas, estos deben ser tratados por técnicas de incineración. Los residuos  sólidos que hayan tenido contacto con estos serán tratados por medio de auto clavado.

Foto 3.  Análisis microbiológico

Debido a que este tipo de residuo puede generar residuos líquidos en su almacenamiento, este residuo debe ser solidificado utilizando aserrín o sustancias absorbentes gelificantes, solidificantes o técnicas de congelamiento. Estos residuos deberán ser almacenados en recipientes de color rojo. Para el sitio de generación el recipiente será tapa pedal, liviano de plástico, y en el sitio de almacenamiento de tapa, con sus respectivas azas, tal como se presenta en la foto 4.

Foto 4. Recipientes segregación residuos infecciosos o de riesgo biológico

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

# 2. Movimiento Interno de Residuos

El movimiento interno de residuos (ruta sanitaria) debe cubrir la totalidad de la institución. El generador elaborará un diagrama del flujo o plano, este puede ser a mano alzada, donde se identificaran  los recipientes utilizados para la gestión de los residuos,   número, color y capacidad de los recipientes a utilizar, así como, el tipo de residuo generado peligroso y no peligroso.

Se recomienda dibujar la ruta sanitaria para residuos peligrosos de color rojo y la ruta sanitaria de residuos no peligrosos de color verde y gris para reciclables para una fácil interpretación y en planos separados.  La ruta sanitaria se inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realizará la recolección de los residuos peligrosos, se recuerda que en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea, utilizando los mismos elementos de protección personal y recipientes.

La recolección debe efectuarse, en lo posible, en las horas de menor circulación de estudiantes, empleados y/o visitantes. Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin ocasionar derrames de residuos.

El recorrido entre los puntos de generación y el lugar de almacenamiento de los residuos debe ser lo más corto posible.

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

generados actividades del laboratorio deberán ser solidificados y tratados bajo técnicas de incineración o relleno sanitario en celda de seguridad.

A continuación se presenta algunos de los desinfectantes químicos más comunes los cuales pueden ser usados para la desactivación  de baja eficiencia, indicando las ventajas y desventajas de cada producto, así como y las recomendaciones dadas para su utilización.

Tabla 5. Desinfectantes químicos utilizados para la desactivación de baja eficiencia.

| Clase | Ventajas | Desventaja |  | Concentración |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aldehídos – Glutaraldehído, Formaldehído | Bactericida, virucida, funguicida, esporicida; elimina mico bacteria causante de tuberculosis. No presenta interferencia por material orgánica. Generalmente no es corrosivo. Nivel de desinfección: alto,. |  | Irritante, vida útil limitado: 14 días luego de su preparación. |  | Glutaraldehído: 2-5 % con activador. Bicarbonato de sodio al 0.3 %. Formaldehído (formol): 30-56% |
| Cloro – Hipoclorito de Sodio | Bactericida, virucida, funguicida: elimina mico bacteria causante de tuberculosis. |  | Requiere exposición prolongada para la eliminación de esporas. Es corrosivo y actúa como blanqueador. Vida útil: 24 horas en contacto con la luz y aire; 6 meses sellado y protegido de la luz. |  | 1000 ppm (contaminación baja) 5000 ppm (contaminación alta) |
| Peróxido de hidrogeno | Virucida, bactericida, funguicida, esporicida; elimina micobacterias causantes de tuberculosis. Nivel de desinfección: alto |  | Es corrosivo Vida útil: 24 horas diluido; 2 años sellado |  | 10% ( contaminación baja) 20% - 30 % (contaminación alta) |

# 3. Selección e implementación del sistema de desactivación, tratamiento y/o disposición.

Una de las prácticas más comunes es la desinfección de baja eficiencia usando sustancias desinfectantes con amonios cuaternarios, formaldehído, glutaraldehído, Yodóforos, yodopovidona, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y calcio, entre otros; en condiciones que no causen efecto daño al medio ambiente y a la salud humana.

Únicamente se debe realizar  desactivación de baja eficiencia a los residuos hospitalarios y similares, que sean trasladados a una planta de tratamiento ubicada fuera del mismo municipio de generación, debido al riesgo potencial que este puede generar.

Cuando se realice desactivación de baja eficiencia, a residuos cortopunzantes, se debe tener en cuenta que, no se deben utilizar como alternativa de baja eficiencia el  Hipoclorito de sodio ni de calcio, cuando los residuos  vayan a ser incinerados, debido a que el cloro es uno de los precursores en la formación de agentes altamente tóxicos como las Dioxinas y Furanos.

No se debe realizar desactivación de baja eficiencia en residuos infecciosos y de riesgo biológico como Anatomopatológicos y Animales.

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico líquidos,

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

Tabla 6. Tratamiento y/o disposición final por clase de residuo

| TIPO DE RESIDUO | TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL |
| --- | --- |
| NO PELIGROSO (Ordinario e inerte) | Relleno Sanitario |
| NO PELIGROSO (Biodegradable) | Compostaje, lombricultura o relleno sanitario |
| NO PELIGROSO (Reciclables: Plástico, vidrio, cartón, chatarra, etc) | Reciclaje |
| PELIGROSO INFECCIOSOS (Biosanitarios, cortopunzantes, de animales y anatomopatológicos) | Desactivación de alta eficiencia y relleno sanitario (a excepción de los anatomopatológicos) ó incineración (las cenizas van a celda de seguridad). Desactivación de baja eficiencia e incineración (las cenizas van a celda de seguridad). |
| PELIGROSOS (Químicos) Sustancias químicas, vencidas y/o deterioradas | Devolución a proveedores Tratamiento fisicoquímico Incineración cuando haya lugar (las cenizas van a celda de seguridad). rellenos de seguridad, encapsulamiento o cementación, y envió a relleno sanitario. |

Procedimiento desactivación alta eficiencia

Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos deben ser desactivados mediante técnicas de alta eficiencia en desinfección, en forma in situ o centralizada para su posterior envió al relleno sanitario, o ser tratados en plantas de incineración u hornos para producción de cemento, con base en lo dispuesto en el Decreto 2676 de 2000 o el que los sustituya, modifique o derogue y la resolución 886 de 2004, por lo cual el generador podrá   contratar   el   servicio de desactivación   de alta eficiencia, con una empresa especializada en el tratamiento y disposición final de los residuos, que cuente con su respectiva licencia ambiental y concepto sanitario.

A continuación se presentan lineamientos frente al tratamiento y/o disposición final para los residuos hospitalarios y similares.

Los residuos líquidos (químicos), deberán ser almacenados según sus características físicas y químicas y tratados  dando cumplimiento a los lineamientos estipulados en  el decreto 4741 de 2005.

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

# 4. Almacenamiento de Residuos Hospitalarios Y Similares.

Se refiere a los lugares destinados al almacenamiento de residuos hospitalarios y similares.  Este sitio  quedara aislado de lugares que requieran completa asepsia, minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con microorganismos patógenos. Para el almacenamiento de residuos hospitalarios y similares se debe contar como mínimo con un sitio de uso exclusivo el cual debe  reunir las siguientes características:

1. Ubicado en la misma edificación donde se generan los residuos, iluminación natural y/o artificial.

2. Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario)

3. Permitir el acceso de los vehículos recolectores

4. Disponer de una báscula, dinamómetro o balanza.

5. Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente señalizado.

6. Los pisos, paredes y techos, así como las puertas y ventanas en su totalidad deben estar recubiertos por un material liso, de fácil lavado y desinfección.

7. Las uniones entre pisos y paredes deben ser en media caña, la cual no debe presentar esquinas ni uniones pronunciadas, que permitan la acumulación de residuos.

8. Debe contar con un punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de lavado, al interior del almacenamiento debe tener desagüe y mecanismos de contingencia de derrames hacia el exterior.

9. Debe ser un área ventilada, que no presente acumulación de olores tener protección contra insectos, roedores

Los residuos hospitalarios deben estar dentro de recipientes de plástico de superficies lisas, lavables, no porosas, del color según el tipo de residuos. Y del igual forma, deberá generar un protocolo de entrega de los residuos peligrosos a la empresa de recolección, en el que se estipulen todos los pasos a realizar, procurando minimizar el riesgo.

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

Dentro del seguimiento, se debe garantizar que las personas que tengan contacto directo o indirecto con la gestión integral de residuos hospitalarios y similares, cuenten con los elementos de protección personal.

Las personas que realicen estas actividades deberán contar con el esquema de vacunación.

Este programa de seguimiento y monitoreo deberá ser actualizado, cada vez se realice una auditoría de seguimiento  frente al cumplimiento de los requisitos contemplados en el manual de procedimientos para pequeños generadores.

Costos

Es importante que cada año, el generador determine, teniendo en cuenta el diagnostico ambiental y sanitario, el presupuesto para la gestión integral de los residuos hospitalarios para el año subsiguiente, donde incluye costos de insumos (bolsas, canecas, desinfectantes y contenedores de agujas entre otros)  recurso humano, tratamiento y disposición final y elementos de protección personal y otros que considere el generador.

# 5. Seguimiento y Monitoreo

Con los hallazgos identificados en el diagnostico ambiental y sanitario, el responsable del manejo de los residuos  deberá plantear las acciones correctivas según los hallazgos identificados en el diagnostico, para lo cual  elaborara un plan de seguimiento y monitoreo, a través  de un cronograma de actividades con su respectivo responsable de ejecutar las actividades. A continuación se presenta un ejemplo.

Tabla 7. Programa de seguimiento y monitoreo 2007

| Actividad | Mes |  |  |  |  |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  |
| Compra de cuatro (4) recipientes rojos tipo tapa pedal |  |  |  |  |  |  | Jenny Pardo |
| Compra de (50) bolsas rojas alta densidad calibre 1.4 |  |  |  |  |  |  | Jenny Pardo |
| Asistir Capacitación Residuos Hospitalarios |  |  |  |  |  |  | Jenny Pardo |

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

Tabla 8. Adecuación del formato RH1, según tipo de residuo generado

| Día | Peligrosos |  | No Peligrosos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biosanitarios | Cortopunzantes | Comunes |

Los indicadores que el generador presentara a la autoridad sanitaria son:

Indicadores de destinación: Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento.

La forma de sacar estos indicadores es  dividiendo la cantidad de residuos sometidos a un tratamiento sobre  la cantidad total de residuos que fueron generados. El generador debe calcular estos indicadores según las formulas presentadas en  el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares para Pequeños Generadores.

# 6. Indicadores de Gestión y Reportes a las autoridades

## 6.1 Indicadores

Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se establecerán mecanismos y procedimientos que permitan evaluar el estado de ejecución del Plan y realizar los ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se encuentran los indicadores de gestión.

Para la elaboración de estos indicadores es necesario diligenciar correctamente el formato RH1, este debe ser diligenciado por el personal encargado de la recolección de los residuos o el profesional de salud.  El formato RH1, puede ser modificado según el tipo de residuo generado.

En la tabla 8, se presenta un ejemplo de una institución que solo genera residuos Biosanitarios, cortopunzantes y comunes.

Esto permitirá al generador diligenciar en forma fácil, el formato, con el fin de poder consolidar la   información en los indicadores de gestión.  Los indicadores que deberán presentar los pequeños generadores en forma anual antes los entes de control.

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

Una vez se realice la consolidación de los formatos mensuales RH1, se elaboraran los indicadores de gestión dependiendo del tipo de tratamiento.

Estos reportes  deben corresponder a la generación de residuos real de la actividad durante ese año.   Estos Pueden ser presentados en una tabla tal como se presentan a continuación, utilizando las formulas del manual para pequeños generadores.

Tabla 10. Indicadores de Gestión  – Consultorio Médico  año 2007

| Fecha | Destinación |  |  |  | Beneficio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IDD | IDR | IDI | IDRs | IDos | Ingresos/mes |
| Enero |  |  |  |  |  |  |
| Febrero |  |  |  |  |  |  |
| Marzo |  |  |  |  |  |  |
| Abril |  |  |  |  |  |  |
| Mayo |  |  |  |  |  |  |
| Junio |  |  |  |  |  |  |
| Julio |  |  |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |  |  |
| Septiembre |  |  |  |  |  |  |
| Octubre |  |  |  |  |  |  |
| Noviembre |  |  |  |  |  |  |
| Diciembre |  |  |  |  |  |  |
| Promedio |  |  |  |  |  |  |

Dichos informes deben ser presentados por parte del generador ante las autoridades ambientales y sanitarias durante los primeros 15 días del mes de febrero de cada año, dando cuenta de la gestión efectuada en relación con los residuos del año inmediatamente anterior.

## 6.2 Reportes a las autoridades de Control y Vigilancia

Los reportes que el generador debe presentar a los entes de control cada año, deben ir firmados por el director o gerente. Tanto los consolidados de generación (RH1), como los indicadores de gestión. El consolidado RH1 a que hace referencia el reporte, consiste en elaborar una tabla donde se reflejen el acumulado de cada mes durante los 12 meses del año, tal como se presenta en el siguiente ejemplo:

Tabla 9. Consolidado Formato RH1 – Consultorio Médico  año 2007

| Residuos Hospitalarios y Similares |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes | Peligroso |  | No peligroso |
|  | Biosanitario | Cortopunzante | Comunes |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| Total |  |  |  |

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

- Colocarse los elementos de protección personal necesarios: guantes, mascarilla y bata.

- Utilizar hipoclorito a una concentración de 5000 ppm

- Si el derrame es líquido se debe limpiar utilizando papel u otro material absorbente (como papel o gasas), el cual será dispuesto luego de su utilización como residuo biosanitario en la correspondiente bolsa roja.

- El área debe ser saturada nuevamente con solución desinfectante y permanecer así por un espacio de tiempo que se adecue a las instrucciones del fabricante del producto (si es hipoclorito mínimo de 20 a 30 minutos).

- Neutralización

- En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con fluidos  corporal, o material orgánico, recoja los vidrios con escoba y recogedor; nunca con las manos. Desinfecte el recogedor y la escoba.

- Retire la suciedad, lave con agua y jabón, nuevamente desinfecte.

- los elementos de aseo utilizados se deben dejar en hipoclorito a 1000 PPM durante 30 minutos. ( traperos, escobas, recogedor)

- Dejar en orden y aseo todos los elementos.

### Sismos

Una vez se normalice la situación de emergencia se procede a:

- Aislar las áreas  de la institución que colapsaron o sufrieron alteraciones en su estructura y  se evidencia la presencia de residuos.

- En caso de estar contaminando con material biológico, mantener la calma y avisar al equipo de rescate.

- Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo biológico. (El personal médico o de rescate debe contar con elementos de protección personal para esta actividad).

- Retirarse de la zona afectada, solo se podrá  ingresar con los elementos de protección personal adecuados. (gafas, careta vapores orgánicos e inorgánicos, traje anti fluidos, botas, guantes, etc.)

- Retirar residuos en caso de estar cerca a suministros de agua y áreas de atención a víctimas. (utilizar elementos de protección)

- Avisar a la Empresa de Servicio Público Especial de aseo, autoridad ambiental y Secretaria Departamental.

### Incendios

- Aislar el área afectada donde se evidencie presencia de residuos hospitalarios

- Bajar tacos eléctricos en caso de conocer su ubicación

- Utilizar el extintor ubicado en  pasillo

# Plan de contingencia

El Plan de Contingencia forma parte integral del PGIRH – componente interno y debe contemplar las medidas para situaciones de emergencia por manejo de residuos hospitalarios y similares por eventos como:

### Ruptura de bolsas.

- Señalizar el área y restringir el paso, con una cinta de prevención o algún objeto visible que permita evitar el ingreso o transito del personal no autorizado.

- Utilizar elementos de protección personal necesarios: guantes, mascarilla y bata.

### Inundaciones

- Utilizar elementos de protección personal.

- Retirar inmediatamente los residuos, ubicándolo en lugares secos, seguros, con acceso restringido, con sistema de drenaje y que cuente con pisos y paredes lavables.

- Señalizar  área donde ubico los residuos

- Avisar a la Empresa de Servicio Público Especial de aseo, autoridad ambiental y Secretaria de salud Departamental, Distrital o Municipal.

- Una vez sea posible (superada la Emergencia o que se puedan llevar los residuos a tratamiento correspondiente), retirar los residuos hospitalarios y desinfectar el área.

### Derrames de sustancias infecciosas

En caso de presentarse salpicaduras o derrame de fluidos corporales en el piso, paredes o techo es indispensable que en forma inmediata se proceda por parte del personal de aseo a  la limpieza y  desinfección con hipoclorito de sodio a 5000 ppm (u otro desinfectante). Para ello es necesario:

- Señalizar el área y restringir el paso, con una cinta de prevención o algún objeto visible que permita evitar el ingreso o transito del personal no autorizado.

Guía  para  la elaboración del Plan de Gestión

Integral  de Residuos Hospitalarios y Similares

para pequeños generadores.

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial

República de Colombia

### Suspensión de actividades

- Se debe evitar dejar almacenado los residuos hospitalarios en consultorios y áreas asistenciales.

- Dar aviso a la Empresa de Servicio Público Especial de aseo contratada.

- Se debe garantizar que los residuos hospitalarios no permanezcan más de 1 mes almacenados en el cuarto de residuos.

### Alteración de orden público

- Garantizar la seguridad del almacenamiento de los residuos hospitalarios (restricción  área de almacenamiento de residuos y candado)

- Avisar a las autoridades del orden civil

- Si se presentaron derrames con riesgo biológico realizar limpieza y desinfección previa a la recolección.

- Utilizar los elementos necesarios para protección personal en la recogida.

Seguridad

Las medidas de higiene y seguridad permitirán proteger la salud del trabajador y prevenir riesgos que atenten contra su integridad. Estas medidas contemplan aspectos de capacitación en procedimientos de bioseguridad y el trabajo, higiene personal y protección personal, entre otras.  Se debe dar estricto cumplimiento en lo establecido a las normas de bioseguridad Bioseguridad.

Las personas que realicen las actividades de aseo, limpieza o desinfección deben tener sus elementos de protección personal, estos deben ser diferentes a los utilizados en la recolección de residuos infecciosos o de riesgo biológico. Se recomienda, gafas, guantes, peto, botas, tapa boca, gorro y otros que el prestador estime conveniente.

- Si está capacitado en manejo de extintores y está en presencia de un conato de incendio, baje el extintor, rompa el seguro, dirija la boquilla o manguera hacia la base del fuego, acérquese a dos metros si es posible y presione la palanca, realizando en forma de rocío hacia el fuego.

- Avisar a los Bomberos del Municipio.

- Una vez lleguen los Bomberos retírese y permita que puedan realizar su trabajo.

- Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo biológico. (El personal médico, bomberos  o de rescate debe contar con elementos de protección personal para esta actividad).

- Retirar residuos en caso de estar cerca a instalaciones eléctricas (utilizar elementos de protección)

### Interrupción del suministro de agua o energía eléctrica

- Optimizar el uso del agua, restricción de servicios sanitarios en la institución.

- Tenga en cuenta que si se va a realizar manipulación de los recipientes con residuos hospitalarios, esta se debe realizar garantizando una adecuada iluminación del área

### Problemas en el servicio público de aseo

- Comunicarse con la Empresa de Servicio Público Especial de aseo.

- Avisar a la autoridad sanitaria y ambiental.

- El cuarto del almacenamiento central de residuos hospitalarios y/o no peligrosos de la institución debe contar con un diseño que permite el almacenamiento de los residuos por siete días adicionales al almacenamiento determinado por la frecuencia establecida, tiempo en el cual se deberá solucionar las dificultades que ocasiono la suspensión del servicio en caso de continuar  se procederá a buscar otra Empresa de Servicios Públicos especiales de aseo.   Es importante diseñar conjuntamente con la empresa especial de aseo planes de contingencia en caso de fallas en la prestación del servicio.