G e s t i ó n   I n t e g r a l   de

Residuos Hospitalarios y Similares

en Colombia

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares para Pequeños Generadores.

Versión 1, 2007

Ministerio de la Protección Social                                República de Colombia

MINISTERIO DE  LA PROTECCION SOCIAL

Diego Palacio Betancourt

Ministro de la Protección Social.

Blanca Elvira Cajigas de Acosta

Viceministra de Salud.

Lenis Enrique Urquijo Velásquez

Director General de Salud Pública.

Arturo Díaz Gómez

Coordinador Grupo de Salud Ambiental

Javier Ríos Plata

Referente Nacional de Residuos Hospitalarios y

Similares

Freddy Andrade B

Consultor  Residuos Hospitalarios y Similares

Presentación

La  gestión de los residuos peligrosos en el mundo, constituye hoy en día una de las mayores prioridades frente a los retos que supone el crecimiento socioeconómico, el desarrollo regional sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En este contexto  es de resaltar el caso de los residuos hospitalarios y similares, el cual llama la atención por involucrar altos costos ambientales, sanitarios y económicos, tanto para los generadores del residuo como para los usuarios de los servicios de salud, adicionalmente a los problemas ambientales y sanitarios generados en el manejo y disposición de estos. De igual forma, el desconocimiento general en el manejo integral de este tipo de residuos deriva en diversos mitos del manejo adecuado de los residuos hospitalarios y similares.

En el año 2006, la Procuraduría General de la Nación generó un informe sobre el estado actual del manejo de los residuos hospitalarios y similares en el cual cuenta que solo el 13.5% de la muestra (34.256) generadores, cuenta con el PGIRHS y que persiste una gran desarticulación del estado (autoridades sanitarias y ambiéntales) en la aplicación de la política de residuos hospitalarios y similares. De la misma manera, resalta que el 65% de la muestra no realiza ningún tipo de pretratamiento a los vertimientos generados y que el 58% no utiliza adecuadamente el código de colores establecido, entre otros hallazgos.

Por todo lo anterior, el Ministerio de la Protección Social aunó esfuerzo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lograr minimizar el impacto que puede generar la producción de residuos hospitalarios y similares en Colombia, eso sí, sin desconocer los grandes pasos que se han dado en materia del manejo integral de los residuos hospitalarios y similares desde la expedición del decreto 2676 de 2000 y la Resolución 1164 de 2002, en especial en los actores del sistema único de habilitación, y resolvieron, modificar el Manual del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares para proponer la división de dos grandes grupos de trabajo: El primero el de grandes generadores de residuos hospitalarios y similares que estima conveniente la utilización de los quince pasos para la realización de la gestión interna del residuo en estos generadores y el segundo, que es el que tenemos en nuestras manos, el de pequeños generadores de residuos hospitalarios que reduce las acciones que se desarrollan para la adecuada gestión integral de los residuos y que esperamos haya logrado su cometido.

El manual técnico para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares para pequeños generadores supone crear un marco de acción para el trabajo conjunto entre generadores, prestadores de servicio especial de aseo, autoridades sanitarias, ambientales y todos aquellos actores involucrados en la cadena del manejo de este tipo de residuos.

Este Manual pretende ser una valiosa herramienta de ayuda para todos los pequeños generadores de residuos hospitalarios y similares en la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, el cual incluye los procedimientos, procesos y actividades solicitados por las autoridades sanitarias y ambientales.

Así, esperamos que este material contribuya a reducir la problemática de salud pública y ambiental generada por este tipo de residuos en Colombia.

Agradecimientos

El desarrollo de este manual se contó con el apoyo del Ministerio de la Protección Social,  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, Secretaria de Salud de Cundinamarca, Secretarías de Salud del país, Clínicas, Centros de Salud, profesionales independientes  del Distrito Capital, con quienes el Ministerio de la Protección Social ejecutó el Proyecto Piloto que permitió validar los lineamientos de este Manual. De igual manera, la realización de este trabajo contó con la participación y el apoyo del  ingeniero Marcelo Korc de la Organización Panamericana de la Salud (OPS - OMS), Ingeniero Javier Ríos Plata profesional universitario del Ministerio de la Protección Social, Ingeniera Mary Bernal, Ingeniero Yezid Fernando Niño B., Ingeniero Giovanny Gonzalo Rodríguez Vargas,  Química Farmacéutica Ángela Caro Rojas, Odontóloga María Helena Buritica,  Bacterióloga Liliana Rincón, Bacterióloga María Eugenia Enríquez   profesionales especializados de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá,  al igual  que empresas especializadas en residuos peligrosos como Ecocapital Internacional, S.A. y Reciclaje excedentes e incineradores industriales S.A.

Contenido

Introducción	1

1.	Alcance	10

2.	Marco normativo	12

2.1	leyes	12

2.2	decretos nacionales	13

2.3	resoluciones nacionales	14

3.	Objetivo del manual	16

4.	Definiciones	17

5.	Competencias	21

6.	Fuentes de generación	23

7.	Clasificación de los residuos hospitalarios y similares	25

7.1	residuos no peligrosos	26

biodegradables	26

reciclables	26

inertes	26

ordinarios o comunes	27

7.2	residuos peligrosos	27

7.2.1	residuos infecciosos o de riesgo biológico	27

7.2.2	residuos químicos	30

7.2.3	residuos radiactivos	33

8.	Algunas enfermedades asociadas a la inadecuada gestión de residuos	34

9.	Gestión integral de residuos hospitalarios y similares  para pequeños generadores	36

9.1	sistema de gestión integral de residuos hospitalarios y similares	37

9.2	plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares para pequeños generadores	37

10.	Gestión interna	39

10.1	segregación o separación en la fuente	43

10.1.1	segregación y características de los recipientes.	48

10.1.2  características de las bolsas desechables	50

10.1.3características de los recipientes	51

10.2	movimiento de residuos	57

10.2.1planear y establecer rutas internas	57

10.3	selección e implementación del sistema de desactivación, tratamiento y/o disposición final.	60

10.3.1desactivación de alta eficiencia	62

10.4	almacenamiento central o intermedio de residuos hospitalarios y similares	67

10.4.1almacenamiento central	67

10.4.2almacenamiento intermedio	70

10.4.3almacenamiento de residuos químicos	71

10.4.4almacenamiento de residuos radiactivos	72

10.5	indicadores de gestión, informes y reportes a las autoridades de control y vigilancia sanitaria y ambiental.	75

10.5.1indicadores de gestión interna	76

10.5.2presentación de informes a las autoridades ambientales y sanitarias	78

11.	G e s t i o n   e x t e r n a	79

11.1	plan de gestión integral - componente externo	79

11.2	elaborar  el diagnostico situacional ambiental y sanitario	80

11.3	programa de formación y educación:	81

11.4	recolección:	81

11.5	transporte de residuos hospitalarios y similares	82

11.6	almacenamiento	84

11.7	tratamiento de residuos infecciosos por incineración	84

11.8	control de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas	87

11.9	plan de contingencia	87

11.10	programa de seguimiento y monitoreo	88

ANEXOS

Anexo 1 Gestión de residuos radiactivos

Anexo 2 Gestión Residuos Químicos Medicamentos

Anexo 3 Formulario RH1

Anexo 4 Formato RHPS

# Introducción

El manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las prioridades del Plan Nacional de Salud Ambiental (PLANASA) del Ministerio de la Protección Social, este está orientado a desarrollar Planes de Acción Sectorial para minimizar los factores de riesgo a la salud de nuestros habitantes, por lo que se destacó como uno de los puntos importantes de trabajo intersectorial. Así mismo, el Programa de Calidad de Vida Urbana y del Plan Nacional para el impulso de la Política de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a formular Programas de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios lo estimo como uno de los ejes centrales. De acuerdo con los estudios realizados, aproximadamente el 40% de los residuos hospitalarios presenta características infecciosas, pero debido a su inadecuado manejo, un 20% del 60% restante se contamina, incrementando los impactos y los riesgos sanitarios y ambientales; y sus respectivos costos de tratamiento.

De igual forma, teniendo en cuenta el registro único de prestadores de salud del Ministerio de la Protección Social, un gran porcentaje de los prestadores de servicios, son profesionales independientes que generan  un promedio aproximado menos de 100 Kg. de residuos hospitalarios y similares al mes; adicionalmente, un gran número de establecimientos de diferente índole como las veterinarias, funerarias, entre otros, que generan pequeñas cantidades de residuos, pero que sumados pueden generar graves problemas ambientales, sanitarios y afecciones a la salud pública. Por esta razón, los Ministerios de la Protección Social y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial decidieron desarrollar  un instructivo para los pequeños generadores que implique un menor costo en tiempo y dinero para el diseño e implementación de la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.

# Alcance

El presente documento es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen,  transformen, traten y/o dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con:

- Prestador de Servicio de Salud que realicen acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, que no generen más de 100 Kilogramos de residuos peligrosos al mes (Kg/mes);

- Profesional Independiente

- Instituciones Prestadoras de  Servicios de Salud

- Servicio de traslado especial de pacientes

- Servicios de Salud domiciliaria, extramural y unidades móviles, sean prestados por profesionales independientes o IPS.

- Centros de Estética con actividades invasivas, sean prestados por profesionales independientes o IPS.

- Instituciones y/o entidades que realicen actividades de docencia o Investigación con organismos vivos y/o cadáveres y bioterios.

- Laboratorios de biotecnología.

- Servicios Funerarios y carrozas fúnebres.

- Establecimientos que realicen actividades tatuajes y piercing.

- Laboratorios veterinarios, veterinarias, centros de zoonosis y  Zoológicos.

- Servicios farmacéuticos, establecimientos farmacéuticos o que        comercialicen productos farmacéuticos.

- Establecimientos que ofrecen servicios referidos a la prostitución y

actividades afines.

Todo pequeño generador de residuos hospitalarios y similares, diseñará y ejecutará un Plan para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, componente interno, con base en los procedimientos, procesos, actividades y estándares contenidos en este manual. Los prestadores de los servicios de desactivación y servicio público especial de aseo, diseñarán y ejecutarán el Plan para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, en su componente correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1164 de 2002 o el que lo modifique sustituya o derogue y cumplirán con todos los estándares de desinfección, procedimientos, procesos y actividades contemplados en dicho manual y obtendrán las autorizaciones, permisos y licencias ambientales  pertinentes.

# Marco Normativo

Para entender el desarrollo del manejo integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia, es indispensable la revisión y posterior conocimiento de las diferentes normas que se han expedido, ya que esto nos provee de las herramientas necesarias para entender la problemática y las diferentes formas planteadas para solucionarlas por parte de los diferentes entes rectores de salud y ambiente. Por esta razón, este Manual listará las normas relacionadas con el manejo integral de residuos hospitalarios de manera de referencia y con el fin de que si el lector lo desea, pueda obtenerlos más fácilmente en las diferentes fuentes de información.

## Leyes

Ley 715 de 2001, Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias

Ley 689 de 2001, Por la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 1994

Ley 632 de 2000	, Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996

Ley 430 de 1998	, Por el cual se dictan normas prohibitivas en material ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

Ley 253 de 1996, Por medio de la cual se aprueba “el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”.

Ley 142 de 1994	, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Ley 99 de 1993,	Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental –SINA-  y se dictan otras disposiciones

Ley 09 de 1979,	Código Sanitario Nacional

## Decretos Nacionales

Decreto 1011 de 2006,  Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 4741 de 2005	, Por el cual se reglamenta la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Decreto 4126 de 2005	, Por el cual se modifica parcialmente el decreto 2676 de 2000 modificado por el decreto 2763 de 2001 y el decreto 1669 de 2002 sobre la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Simialres.

Decreto 1505 de 2003, Por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1180 de 2003	, Por el cual se reglamenta el titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Decreto 1140 de 2003	, Por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002, en relación con relación con el tema de las unidades de almacenamiento y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1713 de 2002, Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, loa ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo y el decreto 2811 de 1974 y ley 1999 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos.

Decreto 1669 de 2002, Por el cual se modifica parcialmente el decreto 2676 de 2000.

Decreto 1609 de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Decreto 2763 de 2001	, Por el cual se modifica el decreto 2676 de 2000

Decreto 2676 de 2000	, Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.

Decreto 605 de 1996, 	Por el cual se reglamenta la ley 142  de 1994 en relación con la gestión integral de residuos sólidos.

Decreto 2811 de 1974	, Código nacional de los recursos naturales renovables y de protección del medio ambiente.

## Resoluciones Nacionales

Resolución 1402 de 2006,  Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolución 809 de 2006,  Deroga la resolución 189 de 1994, por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos.

Resolución 02263 de 2004,  Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1164 de 2002,  Por la cual se adopta el manual de procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.

Resolución 4445 de 1996, Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.

Resolución 1043 de 2006,  Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones

## Circulares

Circular 047 de 2006,  Procedimiento de elaboración del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares por parte de los profesionales independientes de salud.

# Objetivo del Manual

Establecer los procedimientos, procesos, actividades y estándares para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares para los pequeños generadores, en cumplimiento de lo establecido en los Decretos 2676 de 2000, Decreto 4126 de 2005 y 4741 de 2005 y los que los modifique, sustituya o derogue.

# Definiciones

En la aplicación del presente manual se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

- Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.

- Bioseguridad: Conjunto de normas y procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles sin atentar contra la salud  de las personas que laboran y/o manipulan residuos infecciosos, de tal forma que se proteja la salud y el medio ambiente.

- Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

- Establecimiento Farmacéutico: Es el establecimiento dedicado a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la calidad de los medicamentos, dispositivos médicos o de las materias primas necesarias para su elaboración y demás productos autorizados por ley para su comercialización en dicho establecimiento.

- Excipiente: Es aquel compuesto o mezcla de compuestos que en las concentraciones presentes en una forma farmacéutica, no presenta actividad farmacológica significativa. El excipiente sirve para dar forma, tamaño y volumen a un producto y para comunicarle estabilidad biodisponibilidad, aceptabilidad y facilidad de administración de uno o más principios activos.

- Fármaco: Es el principio activo de un producto farmacéutico.

- Generador: Cualquier persona natural o jurídica cuya actividad produzca residuos hospitalarios y/o similares.

- Gestión: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la Gerencia, Dirección o Administración del generador de residuos hospitalarios y similares, sean estas personas naturales y jurídicas y por los prestadores del servicio de desactivación y del servicio público especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre residuos hospitalarios y similares.

- Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde su generación hasta su disposición final.

- Sistema: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan articuladamente cumpliendo una función específica.

- Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares: Es el documento expedido por los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de la Protección Social, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, actividades y estándares de microorganismos que deben adoptarse y realizarse en los componentes interno y externo de la gestión de los residuos provenientes del generador.

- Material De Acondicionamiento O Empaque: Material o conjunto de elementos que sirven para contener, proteger e identificar un producto. Se considera empaque primario el que está en contacto directo con el producto (envase y cierre); los demás elementos se consideran empaque secundario.

- Medicamento: Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado.

- Pequeño Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, en una cantidad no mayor a 100 Kg. por mes.

- Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS: Es el documento diseñado por los generadores, el cual contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, de acuerdo con los lineamientos del presente manual.

- Planta de beneficio de animales: Es todo establecimiento dotado con instalaciones necesarias y equipos mínimos requeridos para el beneficio de animales bovinos, caprinos, porcinos, equinos y procesadoras de aves, para abasto público o para consumo humano, así como para tareas complementarias de elaboración o industrialización, cuando sea el caso, con el cumplimiento de la normatividad sanitaria y ambiental vigente.

- Prestadores del servicio público especial de aseo: Son las personas naturales o jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para residuos hospitalarios peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la utilización de la tecnología a propiada, a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de acuerdo con sus competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente.

- Prestadores del servicio de desactivación: Son las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador, o fuera de él, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud de conformidad con sus competencias.

- Producto farmacéutico alterado: Se entiende por producto farmacéutico alterado el que se encuentra en una de las siguientes situaciones:

- Cuando se le hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente o reemplazado los elementos constitutivos que forman parte de la composición oficialmente aprobada o cuando se le hubieren adicionado sustancias que puedan modificar sus efectos o sus características farmacológicas, fisicoquímicas u organolépticas;

- Cuando hubiere sufrido transformaciones en sus características físico -químicas, biológicas, organolépticas, o en su valor terapéutico por causa de agentes químicos, físicos o biológicos;

- Cuando se encuentre vencida la fecha de expiración

- correspondiente a la vida útil del producto;

- Cuando el contenido no corresponda al autorizado o se hubiere sustraído del original, total o parcialmente;

- Cuando por su naturaleza no se encuentre almacenado o conservado con las debidas precauciones.

- Producto farmacéutico fraudulento: Se entiende por producto farmacéutico fraudulento, el que se encuentra en una de las siguientes situaciones:

- El elaborado por laboratorio farmacéutico que no tenga Licencia Sanitaria de Funcionamiento;

- El elaborado por laboratorio farmacéutico que no tenga autorización para su fabricación;

- El que no proviene del titular del Registro Sanitario, del laboratorio farmacéutico fabricante o del distribuidor o vendedor autorizado, de acuerdo con la reglamentación que al efecto expida el Ministerio de Salud;

- El que utiliza envase, empaque o rótulo diferente al autorizado;

- El introducido al país sin cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos en el presente Decreto;

- Con la marca, apariencia o características generales de un producto legítimo y oficialmente aprobado, sin serlo;

- Cuando no esté amparado con Registro Sanitario.

- Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador.

- Separación en la Fuente: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los residuos peligrosos con características infecciosas en el momento de su generación, con el fin de evitar la contaminación de los residuos o desechos no peligrosos y así disminuir la cantidad de residuos con características peligrosas.

- Servicios Funerarios: Establecimientos y actividades donde se prestan los servicios de tanatopraxia, velación, transporte, intermediación y demás actividades relacionadas con el manejo de cadáveres.

- Tanatopraxia: Es el conjunto de técnicas que se practican en cadáveres para detener, temporal o definitivamente el proceso de descomposición

- Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente.

- Personal encargado de residuos hospitalarios: Persona delegada por el generador para realizar la implementación y seguimiento del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, para pequeños generadores.

# Competencias

Las actividades de inspección, vigilancia y control, en  la  gestión integral de los residuos hospitalarios y similares por parte de los diferentes entes  gubernamentales, se  ilustra en el diagrama 1.

Presidencia de la República

Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Ministerio de la Protección Social

Entes Ambientales

Entes Territoriales

Gestión Externa

Gestión Interna

Diagrama 1. Competencias entes gubernamentales

Entes Ambientales: Efectuar el control y seguimiento ambiental a la gestión externa de los residuos peligrosos,  de acuerdo con lo establecido en el Manual de Gestión Integral y la normatividad ambiental vigente.

Entes Territoriales: Las direcciones departamentales, distritales y locales de Salud efectuarán la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de los residuos peligrosos con características infecciosas y de la gestión integral en relación con los factores de riesgo para la salud humana. De igual forma, verificará lo exigido en los Manuales y Guías  expedida por los Ministerio de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la gestión integral de los residuos peligrosos.

# Fuentes de Generación

Los generadores de residuos peligrosos se clasifican en (3) tres categorías de acuerdo con el peso de los residuos1, tal y como se indican en la tabla No 1. En todos los casos se consideran los periodos de tiempo de generación de residuos, llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos (6) meses de las cantidades pesadas.

Tabla  1. Clasificación de los generadores de residuos peligrosos

| Tipo de Generador | Cantidad generada ( Kg / mes) |
| --- | --- |
| Gran Generador | >1000 |
| Mediano Generador | >100 y < 1000 |
| Pequeño Generador | > 10 y < 100 |

El presente manual adopta la clasificación del decreto 4741 de 2005, para el caso especifico de los generadores de residuos hospitalarios y similares de tipo peligroso, no obstante aquellos que generen menos de 10 Kg/mes estarán en la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en el presente manual.

Los generadores de residuos  peligrosos, están obligados a inscribirse en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos que implementen las autoridades ambientales, en el ámbito de su jurisdicción, teniendo en cuenta las categorías y plazos establecidos en el Decreto 4741 de 2005.

Los generadores de residuos o desechos peligrosos con característica infecciosa que generen una cantidad inferior a 10.0 kg/mes están exentos del registro. No obstante lo anterior, la autoridad ambiental, con base en una problemática diagnosticada y de acuerdo a sus necesidades podrá exigir el registro de estos generadores, para lo cual deberá emitir el acto administrativo correspondiente.

Tanto para grandes, medianos y pequeños generadores, la mayoría de residuos pertenecen al mismo tipo según la clasificación definida como residuo peligroso, pero la composición en peso es diferente, en especial cuando se habla de pequeños generadores por lo que, el Gobierno Nacional estimó conveniente realizar por separado un manual que permita realizar de una manera eficiente la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.

# Clasificación de los Residuos Hospitalarios y Similares

Residuos Hospitalarios

y Similares

Residuos

Peligrosos

Residuos

No Peligrosos

Infecciosos o de Riesgo Biológico

Químicos

Radiactivos

Biosanitarios

Anatomopatológicos

Cortopunzantes

Animales

Medicamentos y productos farmacéuticos

Citotóxicos

Metales Pesados

Reactivos

Contenedores Presurizados

Aceites usados

Biodegradables

Reciclables

Inertes

Ordinarios y Comunes

Diagrama 2: Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares (fuente Decreto 2676 de 2000)

Los residuos generados en los establecimientos incluidos en el alcance del presente manual se clasifican en residuos Peligrosos y No peligrosos (Figura 2), y estos a su vez se encuentran divididos en diferentes tipos de residuos, el conocimiento de esta clasificación facilita la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

## Residuos No Peligrosos

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que presentan un riesgo mínimo para la salud humana y/o el medio ambiente.

| ### Biodegradables |  |  |
| --- | --- | --- |
| Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico de áreas administrativas, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. |  |  |

| ### Reciclables |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: papel periódico algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. |  |

| ### Inertes |  |
| --- | --- |
| Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos. También deben ser considerados en esta clasificación, aquellos residuos radiactivos que cumplieron con el tiempo de decaimiento, y que por lo tanto ya no emiten ningún tipo de radiación. |  |

| ### Ordinarios o comunes |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador. |  |

## RESIDUOS PELIGROSOS

Son aquellos residuos producidos por el generador que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, o radiactivas,  pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo se consideran residuos o desechos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos, estos se clasifican en:

### Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles.

Todo residuo que se sospeche haya sido mezclado o haya entrado en con residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como residuo infeccioso o de riesgo biológico.  Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasificarán bajo la corriente Y 1 de la lista nacional de residuos o desechos peligrosos, decreto  4741 de 2005, y comprende las siguientes sub-clasificaciones:

| #### Y1 A. Biosanitarios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Son todos aquellos elementos utilizados y descartados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente. |  |  |
| Ejemplos | Gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables o cualquier otro elemento desechable. |  |

| #### Y1 B. Anatomopatológicos |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Son aquellos provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante cirugías, necropsias, o como resultado de las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. |
| Ejemplos | Placentas, sangre humana y sustancias derivadas, artículos empapados de sangre (que escurren sangre), partes del cuerpo humano reconocibles (también llamados residuos anatómicos). |  |

| #### Y1 C. Cortopunzantes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Son aquellos que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, y que por sus características punzantes o cortantes pueden originar un accidente percutáneo infeccioso. |  |  |
| Ejemplos | Limas, lancetas, cuchillas, agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuaje, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio material de laboratorio como tubos capilares, de ensayo, láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos. Tubos de ensayo, cristalería entera o rota, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un accidente infeccioso. |  |

| #### Y1D. De Animales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y/o provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los animales u órganos infectados con microorganismos patógenos y los decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio de animales. |  |
| Ejemplos | Animales contaminados muertos o parte de ellos, que hayan sido inoculados con agentes infecciosos (microorganismos patógenos) durante investigaciones (actividades de investigación en clínicas veterinarias, producción de biológicos y evaluación de fármacos), o que sean portadores de enfermedades infectocontagiosas. |  |  |

### Residuos Químicos

Son los restos de sustancias químicas, sus envases y empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en:

| #### Y3 A. Medicamentos y productos farmacéuticos |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados, alterados y/o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los residuos producidos en preparaciones magistrales de medicamentos, incluyendo sus empaques y envases. |
| Ejemplos | Residuos de medicamentos vencidos, deteriorados, alterados y/o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento y vacunas entre otros, incluyendo sus envases. |  |

| #### Y3 B. Residuos Citotóxicos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación. |  |  |
| Ejemplos | Medicamentos citotóxicas, que se utilizan en quimioterapia para tratar el cáncer. También incluyen: Jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. Puede incluir vómito, orina o heces fecales de pacientes tratados con este tipo de medicamentos. |  |

| #### Y19 – Y45. Metales Pesados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc y Mercurio. Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio. |
| Ejemplos | Mercurio procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros o de otros equipos clínicos. Cadmio proveniente de baterías obsoletas; plomo presente en algunos paneles reforzados que se utilizan en procedimiento de diagnóstico y rayos X. |  |

| #### Y18. Reactivos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Son aquellos que al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen los residuos líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre. |  |  |
| Ejemplos | Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre. |  |

| #### Y3 C. Contenedores presurizados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Son los contenedores presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación. |
| Ejemplos | Gases anestésicos: óxido de Nitrógeno, hidrocarburos halogenados volátiles (como halotano e hisoflurano) que han reemplazado el éter y el cloroformo; oxigeno y aire comprimido. |  |

| #### Y8. Aceites usados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas y aceites de equipos. |  |  |
| Ejemplos | Lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de grasas. |  |

Y1 E.  Residuos Radiactivos

Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X, neutrones o cualquier tipo de radicación nociva para la salud. Debe entenderse que estos residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en concentraciones o actividades superiores a los niveles de exención establecidos por la autoridad competente para el control del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso.

Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen con la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su estado físico.

# Algunas    Enfermedades Asociadas  a la Inadecuada Gestión de Residuos.

Existe una gran cantidad de enfermedades asociadas con los residuos generados en instituciones de salud y similares, los cuales poseen un carácter peligroso, tanto desde el punto de vista infeccioso, radiactivo y químico.

Desde el punto de vista infecciosos o de riesgo biológico, muchos de los residuos generados poseen; virus, bacterias y rickettsias, entre otros microorganismos patógenos. Los virus pueden conservar intacta su patogenicidad durante mucho tiempo, aun en condiciones ambientales; ellos y los quistes de amebas son por ejemplo los agentes patógenos mas difíciles de eliminar cuando se encuentran en el agua.

TIPO DE ENFERMEDADES

Infecciones gástricas

Infecciones respiratorias

Infecciones oculares

Infecciones genitales

Infecciones de la piel

Ántrax

Meningitis

SIDA

Fiebre hemorrágica

Hepatitis A, B y C

Diagrama 3: Algunas enfermedades asociadas con la inadecuada gestión

de residuos hospitalarios y similares

Por lo tanto, el contacto con estos residuos sin contar con las medidas de seguridad, elementos de protección personal y normas de bioseguridad, puede originar enfermedades o infecciones que potencialmente producen daños en la salud, como los que se presentan  en la siguiente figura 3.

Las vías de transmisión de estos agentes patógenos más comunes son:

- Punción, abrasión y cortaduras en la piel por: material cortopunzantes, agujas hipodérmicas, transmisión por introducción subcutánea, infecciones virales en la sangre.

- Absorción a través de membranas mucosas.

- Inhalación e ingestión (poco frecuente).

Debido al potencial riesgo infeccioso y/o biológico, al cual pueden estar expuestas las personas que realizan la recolección y el almacenamiento de los residuos hospitalarios y similares, se recomienda que este personal cuente con el  siguiente esquema de vacunación,  hepatitis B. Tétano y Difteria.

Por lo anterior el generador deberá incluir en la elaboración del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, las normas de seguridad y bioseguridad aplicadas en la gestión de los residuos al igual que los elementos de protección personal dependiendo del tipo de residuos generado por la institución.

# Gestión Integral de residuos Hospitalarios y Similares  para Pequeños Generadores

La gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, genera un proceso de planeación que debe desarrollar el generador, el cual abarca todas las actividades relacionadas con los residuos; desde la generación, pasando por el movimiento interno de los residuos hasta su disposición final.

La gestión integral la constituye do componentes, un componente interno, que se desarrolla desde la segregación del residuo hasta su almacenamiento temporal en la institución y un componente externo, que inicia desde la presentación de los residuos recolección, transporte, tratamiento hasta su disposición final.

Diagrama  4 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

##### Gestión Interna

##### Gestión Externa

Almacenamiento  Central

###### Autoridades Sanitarias

###### Autoridades Ambientales, Transporte y Defensa

En la anterior figura se presenta el concepto de la gestión integral como un sistema articulado entre el componente interno y externo respectivamente, en el cual los entes gubernamentales realizan las respectivas acciones de vigilancia y control, de acuerdo a su competencia.

El manejo de residuos hospitalarios y similares, y en particular los residuos peligrosos se rige por los siguientes principios: bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, cultura de la no basura, precaución y prevención, planificación y comunicación del riesgo determinados en los Decreto 2676 de 2000 y 4741 de 2005, o el que lo modifique sustituya o derogue.

## Sistema de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

Un Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, se entiende como un conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, planes, programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos por los generadores en su componente de gestión interna y los prestadores del servicio de la gestión externa.

El sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, administración, vigilancia, control e información y se inicia con un diagnóstico situacional y un compromiso de los generadores y prestadores de servicios.

## Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares para Pequeños Generadores

El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – Pequeños generadores, es un documento que debe ser diseñado por el  generador,  el cual contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares dentro de la institución.

Los pequeños  generadores de residuos hospitalarios y similares, diseñarán e implementarán este Plan de acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo como punto de partida su compromiso institucional de carácter sanitario y ambiental, el cual debe ser: real, claro, con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El compromiso debe responder claramente a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién. El plan debe contener los aspectos contemplados en este manual, este debe desarrollarse de acuerdo a las características operativas, de infraestructura y económicas de cada generador.

La planeación se inicia con el diagnóstico del establecimiento generador, para identificar los aspectos que no cumplen con la normatividad ambiental y sanitaria vigente y establecer de esta manera los ajustes y medidas correctivas pertinentes.

El Plan para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares debe enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el inadecuado manejo de los residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión.

La gestión integral debe orientarse a minimizar la generación de residuos, mediante la utilización de insumos y procedimientos con menor generación y una adecuada segregación para minimizar el aumento de residuos peligrosos. Adicionalmente se realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y sanitariamente viable.

El Plan para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se estructurará con base en dos componentes generales: componente gestión interna y componente gestión externa, los cuales representan en conjunto, el sistema de gestión integral.

# Gestión Interna

La gestión interna es el conjunto articulado de acciones operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo; realizadas al interior de las instalaciones del generador, en las etapas de prevención y reducción de la generación, separación en la fuente, movilización interna, acopio interno, tratamiento y presentación de los residuos; con el fin de lograr beneficios sanitarios,  ambientales, económicos y sociales.

Para la elaboración de la Gestión Interna, es necesario designar un responsable del manejo de los residuos hospitalarios y similares, quien tendrá a su cargo velar por la adecuada elaboración y ejecución del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares, así como la verificación de la gestión externa por parte de la empresa contratada para tal fin.

El responsable del manejo de residuos hospitalarios y similares debe ser idóneo para realizar dicha labor, para lo cual, debe contar con una capacitación mínima que será recibida, al menos una vez por año. Dicha capacitación puede ser suministrada  por el ente territorial, el operador del servicio especial de aseo,  o  por cualquier ente u organismo especializado en residuos hospitalarios y similares, otorgando quien la realice, una certificación escrita para que sea presentada a la autoridad competente que lo requiera.

Los pequeños generadores clasificados como instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), adicional a lo contemplado en el presente manual, deberá de conformar un Grupo Administrativo de Gestión Ambiental, el cual estará conformado por el  representante legal o su similar y demás personas conforme a las condiciones específicas del establecimiento.

El grupo administrativo será el gestor y coordinador del Plan para la Gestión Interna de Residuos Hospitalarios y Similares y  podrá ser apoyado por la empresa prestadora del servicio especial de aseo o de desactivación de residuos. Podrán hacer parte de este, las personas que el grupo considere necesarias.

El Grupo Administrativo de Gestión  Ambiental y Sanitaria se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al mes, con el fin de evaluar la ejecución del Plan y tomar los ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento. Las reuniones extraordinarias se realizaran cuando el grupo lo estime conveniente; de los temas tratados se dejará constancia mediante  actas de reunión, igualmente velara que todo el personal esté capacitado y entrenado frente al manejo de los residuos hospitalarios y similares.

Para fortalecer la gestión interna el generador podrá capacitar al personal de la institución en los temas que se relacionan a continuación:

Programa de Formación y Educación

–Temas Mínimos a tratar-

Temas de Formación General

Legislación ambiental y sanitaria vigente

Divulgación de los programas y actividades que integran el PGIRHS elaborado por el generador.

Riesgos ambientales y sanitarios por inadecuado manejo de residuos hospitalarios y similares

Planes de Contingencia, Seguridad industrial y salud ocupacional

Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas

Temas de Formación Específica

Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad.

Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección. (Áreas, Contenedores, EPP, etc)

Segregación o separación de residuos

Movimiento Interno

Simulacros de aplicación del Plan de Contingencia

Almacenamiento de residuos

Desactivación de residuos

Diligenciamiento Formato RH1

Diagrama 5: Temas mínimos de capacitación general y específica contemplados en programa de formación y educación

Las autoridades sanitarias y ambientales, así como las empresas que prestan los servicios de gestión externa tienen la responsabilidad de apoyar los procesos de capacitación, adicionalmente los generadores tienen la responsabilidad de participar en los espacios que establezcan las autoridades para tal fin.

Una vez delegada la persona responsable del Plan o conformado el grupo administrativo de gestión ambiental, según sea el caso, se iniciara la elaboración del diagnóstico ambiental y sanitario, con el fin de identificar la gestión  frente al manejo de los residuos hospitalarios y similares; este diagnostico deberá tener dos componentes;  una descripción cualitativa de los residuos generados en las diferentes secciones o áreas, tanto peligrosos como no peligrosos, clasificando los residuos conforme a lo dispuesto en este Manual, y una descripción cuantitativa, en la que se hace un pesaje por cada tipo  de los residuos generados. Igualmente este debe incluir  el inventario de insumos requeridos para su gestión.

Este diagnóstico incluye adicionalmente la evaluación de los vertimientos líquidos al alcantarillado municipal, las emisiones atmosféricas, en caso de generación, para iniciar el respectivo trámite de los permisos necesarios ante la autoridad competente para realizar las emisiones y vertimientos.

Diagnóstico Situacional Ambiental

y Sanitario

Fuentes de generación de residuos líquidos, sólidos y gaseosos

Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos generados en la institución.

Clasificación de los residuos de acuerdo a los lineamientos del presente manual

Incluir evaluación de:

- Vertimientos líquidos

- Emisiones atmosféricas

- Tecnologías implicadas en la gestión  de residuos (métodos de tratamiento)

- Disposición final

Diligenciamiento inicial del formato RH1

A continuación, la diagrama 6 muestra cada uno de los aspectos que se deben evaluar durante el diagnostico.

Diagrama 6: Aspectos a evaluar en el Diagnostico Situacional Ambiental y Sanitario

Una vez realizado el diagnostico ambiental y sanitario se elaborar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios, el cual debe contemplar:

Diagrama 7: Programas y actividades del PGIRHS, componente interno

## Segregación o separación en la fuente

La segregación o separación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de los residuos hospitalarios y similares y consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las fuentes determinadas, dándose inicio a una cadena de actividades y procesos cuya eficacia depende de la adecuada clasificación inicial de los residuos.

Para la correcta segregación de los residuos hospitalarios similares, se dotaran las áreas y/o servicios del generador con recipientes en cantidades y tamaños necesarios de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados. Los recipientes utilizados deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presente  Manual.

Figura 1: Recipientes para Clasificación de Residuos Peligrosos y No Peligrosos

Es importante anotar, que si los residuos peligrosos con características  infecciosos o de riesgo biológico (anatomopatológicos biosanitarios, cortopunzantes y animales) se mezclan con los residuos no peligrosos  (comunes, biodegradables, reciclables o inertes); estos últimos, deben tratarse como residuo peligroso (infeccioso o de riesgo biológico). Por lo anterior se debe garantizar que los residuos hospitalarios y similares se separen correctamente desde la fuente de generación.

En todas las áreas del generador se instalarán recipientes para la segregación inicial de residuos. Algunos recipientes son desechables y otros reutilizables, todos deben estar perfectamente identificados y marcados, del color correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos; acorde con el código de colores estandarizado.

Se ha evidenciado la necesidad de adoptar y estandarizar un código único de colores que permita unificar la segregación y presentación de las diferentes clases de residuos, para facilitar su adecuada gestión. Es así, como en este Manual se adopta una gama básica de cuatro colores, para identificar los recipientes como se establece más adelante. El Código de colores debe implementarse tanto para los recipientes rígidos reutilizables como para las bolsas y recipientes desechables. Cabe anotar que se pueden utilizar diferentes tonalidades de los colores aquí expuestos.

Todos  los recipientes reutilizables (canecas), como los no reutilizables (bolsas guardianes), deberán ser rotulados o etiquetados como se indica en la tabla 2.

En el siguiente cuadro se clasifican los residuos y se determina el color de la bolsa y recipientes, con sus respectivos rótulos.

Tabla 2: Clasificación de los residuos, rótulos y color de empaques

| Clasificación del residuo | Etiqueta o Rótulo | Color Envase |
| --- | --- | --- |
| Biodegradable | No peligroso biodegradable | Verde |
| Ordinario y/o inerte | No peligroso ordinario e inerte | Verde |
| Reciclable plástico | Reciclable plástico | Gris |
| Reciclable vidrio | Reciclable vidrio | Gris |
| Reciclable papel, cartón y similares | Reciclable cartón y papel | Gris |
| Reciclable chatarra | Reciclable chatarra | Gris |
| Infeccioso biosanitario | Riesgo biológico (biosanitario) | Rojo |
| Infeccioso cortopunzantes | Riesgo biológico (cortopunzante) | Rojo |
| Infeccioso Anatomopatológico | Riesgo biológico (anatomopatológico) | Rojo |
| Animales | Riesgo biológico (animales) | Rojo |
| Químico | Inflamable | Rojo |
| Químico | Corrosivo | Rojo |
| Químico | explosivo | Rojo |
| Químico | Tóxico ej. Metales pesados (mercurio, plata, plomo, entre otros) | Rojo |
| Radiactivo | Radiactivos | Púrpura |

El generador deberá contar con los recipientes necesarios para su correcta segregación según el tipo de residuo y código de colores, no se podrán mezclar los residuos infecciosos o de riesgo biológico en un mismo recipiente.

En servicios de consulta externa donde no se generan residuos infecciosos como terapias de lenguaje y física, fisioterapia, psiquiatría, psicología, promoción y prevención, nutrición, medicina deportiva; se utilizan recipientes para residuos no peligrosos, cumpliendo con el código de colores establecidos en el presente manual.

### Segregación y Características de los recipientes.

Los recipientes utilizados para la segregación en la fuente de los residuos hospitalarios y similares, deben tener como mínimo las siguientes características:

- Livianos, de tamaño que permita almacenar la cantidad de residuos generados en el área donde se encuentra ubicado, el tamaño del recipiente de acuerdo a la capacidad que establezca el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios para cada generador.

- Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión, resistente a rupturas por golpe, como el plástico, estos en ningún caso podrán ser de vidrio o de un material que en su composición tenga PVC

- Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha.

- Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.

- Ceñido al Código de colores estandarizado.

- Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento, área o servicio al que pertenecen, el residuo que contienen y los símbolos internacionales (estos rótulos deben ser resistentes a factores ambientales).

Los recipientes utilizados para el almacenamiento temporal de residuos hospitalarios y similares, deben tener como mínimo las siguientes características:

- Livianos, de tamaño que permita almacenar el total de residuos recolectados. La forma ideal puede ser de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten su manejo, si su peso lo requiere.

- Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión como el plástico

- Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado.

- Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.

- Capacidad de acuerdo con lo que establezca el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada generador.

- Ceñido al Código de colores estandarizado.

Los residuos anatomopatológicos, de animales, biosanitarios y cortopunzantes serán empacados en bolsas rojas desechables y/o de material que permita su desactivación o tratamiento, asegurando que en su constitución no contenga PVC u otro material que posea átomos de cloro en su estructura química.

Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables deben ser lavados por el generador con una frecuencia igual a la de recolección, desinfectados y secados, permitiendo su uso en condiciones sanitarias.

### 10.1.2  Características de las bolsas desechables

La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por su manipulación.  El material plástico de las bolsas para residuos debe ser polietileno de alta densidad, o el material que se determine necesario para la desactivación o el tratamiento de estos residuos.

Los colores de bolsas seguirán el código establecido, y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la Tabla 3, para las bolsas desechables. El generador  solicitara al proveedor de estos insumos las fichas técnicas que garanticen las especificaciones técnicas contempladas en el presente manual.

Para las bolsas que contengan residuos radiactivos estas deberán ser de color púrpura semitransparente con la finalidad de evitar la apertura de las bolsas cuando se requiera hacer verificaciones por parte de la empresa especializada.

Tabla 3. Especificaciones técnicas para los empaques (bolsas desechables)

| Características | Grande | Mediana | Pequeña |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiones |  |  |
| Ancho (cm) | 60-80 | 50 - 70 | Hasta 30 |
| Alto (cm) | Hasta 90 | 60 - 80 | Hasta 50 |
| Calibre (milésimas de pulgada) | 2,0 | 1,6 | 1,4 |
| Resistencia (kg) | >=25 | >= 10 | >= 2,5 |

Existen algunos criterios para el empaque en bolsas desechables, los cuales se deben tener en cuenta el cierre de las bolsas desechables, una vez se hayan llenado hasta sus tres cuartas (¾) partes, haciendo un nudo en el cuello. No se deben utilizar ganchos de cosedora o cinta para el sellado, pues esto favorece la posibilidad de rasgadura.

Las bolsas para residuos infecciosos o de riesgo biológico deberán ir rotuladas y contar con la siguiente información:

- Tipo de Residuo

- Institución

- Área o Servicio

- Fecha y Hora

### Características de los recipientes

Residuos ordinarios, inertes, biodegradables

El generador debe utilizar recipientes que faciliten la selección, almacenamiento y manipulación de estos residuos, tanto para el lugar de generación como para el de almacenamiento. Los recipientes deben tener la capacidad adecuada, estar dotados de tapa y construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo en especial los recipientes para residuos biodegradables.

Residuos reciclables

El generador debe utilizar recipientes que faciliten la selección, almacenamiento y manipulación de estos residuos, asegurando que una vez clasificados no se mezclen nuevamente en el proceso de recolección. El generador debe llevar registro de los materiales que entrega para reciclaje. No se podrá reciclar envases  de medicamentos, independientemente de su presentación.

Residuos infecciosos o de riesgo biológico

Los recipientes para residuos infecciosos o de riesgo biológico utilizados en el sitio de generación, deben ser del tipo tapa y pedal, de material rígido, impermeable y de fácil limpieza.

Los recipientes ubicados en el sitio de almacenamiento deben ser idealmente de tronco cilíndrico, provisto de asas que faciliten su manejo, dotados de tapa con buen ajuste, boca ancha para facilitar su vaciado y con una capacidad que permita el almacenamiento temporal de los residuos recolectados.

Los residuos anatomopatológicos o de animales, deben mantenerse congelados durante el almacenamiento o adicionarles sustancias solidificantes o gelificantes, que permitan su almacenamiento sin que estos presenten escurrimiento. Estos residuos no pueden ser almacenados por periodos superiores a cinco días.

Residuos cortopunzantes

Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables y deben tener las siguientes características:

- Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C.

- Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes.

- Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético.

- Rotulados de acuerdo con la clase de residuo y livianos

- Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 newton

- Desechables y de paredes gruesas.

El generador podrá seleccionar otro tipo de recipientes que cumplan con las características anteriormente relacionadas en este numeral, igualmente, debe garantizar la seguridad del contenido del  recipiente de cortopunzantes, para lo cual este debe estar sujeto a la pared o asegurado a una superficie firme, que le permita al profesional que realice cualquier procedimiento la adecuada disposición del cortopunzante. Para los casos de hospitalización en casa y atención extramural se debe contar con un recipiente adecuado que permita su encapsulamiento y  traslado.

Para los residuos cortopunzantes se recomienda que las agujas deben introducirse en el recipiente sin reenfundar, las fundas o caperuzas de protección se arrojan en el recipiente con bolsa verde o gris siempre y cuando no se encuentren contaminadas de sangre u otro fluido corporal, en caso de estas contaminadas se deben manejar como residuo biosanitario y ser depositadas en el recipiente de color rojo.

Todos los empaques que contengan residuos cortopunzantes deben rotularse de la siguiente forma (Figura 10):

RESIDUOS CORTOPUNZANTES

Manipule con precaución

Cierre herméticamente

Nombre institución: _________________

Fecha de inicio: ____________________

Área o servicio: ____________________

Figura 1: Rotulo para residuos cortopunzantes

El recipiente de cortopunzantes mientras esté en uso no debe contener líquidos desinfectantes o cualquier otro material diferente a los residuos cortopunzantes, por ningún motivo este debe ser reciclado o reutilizado. El límite máximo de uso es hasta las ¾ partes de la capacidad del recipiente, el tamaño del recipiente esta sujeto al volumen  de residuo generado.  El tiempo máximo de permanencia en el área de generación es de 30 días.

Residuos químicos

Los recipientes para residuos químicos ubicados en el sitio de generación, deben ser del tipo tapa y pedal, de material rígido impermeable y de fácil limpieza.

Los recipientes para este tipo de residuos ubicados en el sitio de almacenamiento deben ser idealmente de tronco cilíndrico, provisto de asas que faciliten su manejo, dotados de tapa con buen ajuste, boca ancha para facilitar su vaciado y con una capacidad que permita el almacenamiento temporal de los residuos.

El almacenamiento temporal de este tipo de residuos debe realizarse teniendo en cuenta la compatibilidad y la peligrosidad de las sustancias químicas, para esto es necesario contar con las fichas de seguridad de todas las sustancias que utilice el generador.

Cuando se generan residuos químicos de envases de medicamentos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados  se podrá utilizar un recipiente con las siguientes características para su recolección:

- Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C.

- Resistentes a ruptura

- Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético.

- Rotulados de acuerdo con la clase de residuo.

- Livianos

- Desechables y de paredes gruesas

- Rotulados

El manejo específico de residuos de medicamentos estará establecido en la guía referente a los establecimientos farmacéuticos y afines.

Recipientes para residuos químicos (Mercuriales)

Los recipientes para residuos químicos (mercuriales de amalgamas o mercuriales de termómetros), son desechables y deben tener las siguientes características:

- Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C.

- Resistentes a ruptura

- Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético.

- Rotulados de acuerdo con la clase de residuo.

- Livianos

- Desechable y de paredes gruesas

- Rotulados

## Movimiento de residuos

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento intermedio o central, según sea el caso los residuos generados en la institución.

### Planear y establecer Rutas Internas

Las rutas deben cubrir la totalidad de la edificación, se elaborará un diagrama del flujo de residuos sobre el esquema de distribución de planta, identificando las rutas internas de transporte y cada punto de generación: el número, color y capacidad de los recipientes a utilizar, así como el tipo de residuo generado. (Figura 2)

Figura 2: Distribución de planta de Ruta Sanitaria

La ruta sanitaria iniciara con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realizará la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea y utilizando los mismos elementos de protección personal y recipientes.

El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el mínimo posible, especialmente en áreas donde se generan residuos peligrosos, la frecuencia de recolección interna depende de la capacidad de almacenamiento y el tipo de residuo; no obstante, se recomienda dos veces al día en instituciones grandes y una vez al día en instituciones pequeñas.

La recolección debe efectuarse, en lo posible, en horas de menor circulación de pacientes, empleados o visitantes. Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin ocasionar derrames de residuos.

Los residuos generados en servicios de cirugía y sala de partos deben ser evacuados directamente al almacenamiento central.

En el evento de un derrame de residuos peligrosos, se efectuará de inmediato la limpieza, aseo  y desinfección del área, cuando el residuo derramado sea líquido (infeccioso o de riesgo biológico) se utilizará aserrín, gelificantes, solidificantes o material absorbentes,  para lo cual será indispensable contar con los elementos de protección personal y mecanismos para cubrir esta situación, esto deberá estar establecido en los protocolos de bioseguridad que deben quedar en el Plan de gestión Integral de Residuos Hospitalarios.

Foto 2: Modelo Kit de Derrames

El recorrido entre los puntos de generación y el lugar de almacenamiento de los residuos debe ser lo más corto posible. En las instituciones que generen residuos hospitalarios y similares queda prohibido el uso e instalación de ductos con el propósito de evacuar por ellos los residuos sólidos.

El generador garantizará la integridad y presentación de los residuos hospitalarios y similares hasta el momento de recolección externa.

Los vehículos utilizados para el movimiento interno de residuos serán de tipo rodante, en material rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables, que faciliten un manejo seguro de los residuos sin generar derrames. Los utilizados para residuos peligrosos serán identificados y de uso exclusivo para tal fin.

El generador deberá disponer de un lugar adecuado para el almacenamiento, lavado, limpieza y desinfección de los recipientes, vehículos de recolección y demás implementos utilizados en el manejo de los residuos hospitalarios y similares.

Foto 3: Recipiente utilizado en el  movimiento

interno de residuos Infecciosos

## Selección e implementación del sistema de desactivación, tratamiento y/o disposición final.

Manejo de residuos químicos mercuriales

En cuanto a los residuos químicos mercuriales, estos deben ser separados en dos:

- Residuos mercuriales de amalgamas

- Residuos mercuriales de termómetros.

Los primeros pueden ser aprovechados previo tratamiento o pueden ser introducidos en glicerina, aceite mineral o soluciones de permanganato de potasio al 2 %. Se utilizan estas sustancias en una cantidad igual al peso de los residuos y se envasan en recipientes plásticos con capacidad de 2 litros para luego ser enviados en bolsas rojas selladas y marcadas a rellenos de seguridad, o en su defecto a rellenos sanitarios, para lo cual los residuos deberán ser encapsulados por técnicas como la cementación asegurando que el aglomerado no lixivie, para lo cual deberá realizarse el análisis químico TCLP.

El mercurio de los termómetros rotos debe ser devuelto al proveedor para su aprovechamiento, o recibir el tratamiento previo mencionado cuando no sea posible su reutilización.

Manejo de residuos químicos de medicamentos

Los medicamentos usados, vencidos, deteriorados, mal conservados o provenientes de lotes que no cumplen especificaciones de calidad, son considerados como residuos peligrosos y representan un problema sanitario y ambiental.

Los generadores y prestadores de servicios deben tomar las medidas para la desnaturalización, el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos de fármacos y sus empaques o envases, de forma segura, atendiendo a su composición química, toxicidad y estado físico. Para esto es necesario que el generador elabore un acta de desnaturalización de los medicamentos, aquellos medicamentos que tengan próxima la fecha de vencimiento y no puedan ser consumidos en el corto plazo estos deben ser regresados al fabricante. El manejo, segregación, desnaturalización, tratamiento y disposición de los residuos de medicamentos deben realizarse de acuerdo a la guía establecida en este manual para establecimientos farmacéuticos, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Manejo de residuos Químicos reactivos ( líquidos reveladores)

Estos residuos se encuentran en la clasificación como residuos peligrosos químicos reactivos (provenientes del revelado de placas de rayos x); deben devolverse al proveedor, quien realizará el tratamiento fisicoquímico para reciclaje cuando haya lugar,  de lo contrario  el generador estar en la obligación de tratar y  disponer en forma adecuada estos residuos, lo cual podrá realizar a través de una empresa especializada en tratamiento de residuos peligrosos, que cuente con los respectivos permisos, licencias y/o autorizaciones por la autoridad ambiental y ente territorial, en ningún caso podrá verter  a la red de alcantarilladlo.

### Desactivación de alta eficiencia

Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos o de riesgo biológico deben ser desactivados mediante técnicas de alta eficiencia, en forma in situ o centralizada, para su posterior envió al relleno sanitario o ser tratados en plantas de incineración u hornos para producción de cemento.

Técnicas de desactivación

La desactivación de alta eficiencia contempla las  siguientes técnicas:

Desactivación mediante autoclave de calor húmedo

El vapor saturado actúa como transportador de energía y su poder calórico penetra en los residuos causando la destrucción de los microorganismos patógenos contenidos en los residuos biosanitarios. Sin embargo, los residuos con grasa y materia orgánica voluminosa actúan como barreras obstaculizando el proceso de desinfección, razón por la cual este método no es eficiente para la desinfección de residuos anatomopatológicos y de animales, siendo adecuado para la desactivación de residuos biosanitarios, cortopunzantes y algunos residuos líquidos excepto sangre.

La desactivación debe hacerse a presión de vapor, temperatura y tiempo de residencia que aseguren la eliminación de todos los microorganismos patógenos, garantizando el cumplimiento de los estándares de desinfección establecidos en este Manual. El nivel pleno de funcionamiento se alcanza cuando la temperatura es homogénea en todos los sitios de la carga.

Siempre que este método sea utilizado con residuos cortopunzantes, estos deben ser triturados antes de ser enviados al relleno sanitario. Este tipo de residuos podrá ser reciclado en plantas de fundición de metales.

Desactivación por calor seco

Este proceso utiliza altas temperaturas y tiempos de residencia que aseguran la eliminación de microorganismos patógenos. En el llamado Autoclave de calor seco se utiliza aire seco a 180°C, sometiendo los residuos a tiempos de hasta dos horas. Con este tipo de tecnología no se pueden desinfectar los residuos de papeles, textiles o que posean sustancias alcalinas, o grasas entre otras, es decir aquellos que se quemen, volatilicen o licuen a dichas temperaturas.

Siempre que este método sea utilizado con residuos cortopunzantes, deben ser triturados antes de ser enviados al relleno sanitario. Este proceso no es recomendable para residuos anatomopatológicos y de animales.

Desactivación por radiación

Contempla la exposición de residuos a la acción de una fracción del espectro electromagnético, como el ultravioleta para superficies o materiales poco densos y delgados, o mediante el uso de otro tipo de radiación como los rayos gamma, más penetrantes.

Siempre que este método sea utilizado con residuos cortopunzantes, deben ser triturados antes de ser enviados al relleno sanitario.

Este proceso no es recomendable para residuos anatomopatológicos y de animales.

Desactivación por microondas

Destruye microorganismos por el aumento de temperatura dentro de la masa de residuos, es un proceso relativamente nuevo. Es importante aclarar que no todas las unidades que existen en el mercado sirven para todos los residuos infecciosos; razón por la cual a la hora de adquirir esta tecnología es necesario diferenciar la convencional utilizada en alimentos, de la tecnología de microondas que sirve para los residuos infecciosos.

Siempre que este método sea utilizado con residuos cortopunzantes, deben ser triturados antes de ser enviados al relleno sanitario. Este proceso no es recomendable para residuos anatomopatológicos y de animales.

Desactivación mediante el uso de gases

Es posible la utilización de gases desinfectantes para la desactivación de residuos, pero los riesgos asociados a su uso no han permitido popularizar esta técnica, la cual requiere  equipos y procedimientos especiales.

Siempre que este método sea utilizado con residuos cortopunzantes, deben ser triturados antes de ser enviados al relleno sanitario.

Este proceso no es recomendable para residuos anatomopatológicos y de animales.

Desactivación mediante equipos de arco voltaico

Ciertos residuos cortopunzantes como las agujas pueden ser destruidos mediante la utilización de equipos de arco voltaico. Los equipos de arco voltaico deben poseer un sistema de captura y control de gases y si quedan residuos aún punzantes, éstos serán triturados.

Desactivación por incandescencia

El residuo es introducido en cámara sellada que contiene gas inerte para que no haya ignición de los residuos, una corriente eléctrica pasa a través de ellos rompiendo las membranas moleculares creando un ambiente plasmático, puede operar sin selección de materiales.

Termodestrucción

Es un proceso físico – químico, donde los residuos son introducidos en una cámara de combustión que mediante oxidación a alta temperatura  se transforma modificando su composición, peso, volumen y humedad.

Con base en la clasificación aquí presentada, los residuos se pueden tratar y disponer, mediante las técnicas que se ilustran a continuación:

Tabla 4. Tratamiento y/o disposición final por clase de residuo

| TIPO DE RESIDUO | TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL |
| --- | --- |
| NO PELIGROSO (Ordinario e inerte) | Relleno Sanitario |
| NO PELIGROSO (Biodegradable) | Compostaje, lombricultura o relleno sanitario |
| NO PELIGROSO (Reciclables: Plástico, vidrio, cartón, chatarra, etc) | Reciclaje |
| PELIGROSO INFECCIOSOS Biosanitarios Cortopunzantes, Animales y anatomopatológicos. | Desactivación de alta eficiencia y relleno sanitario ó incineración (las cenizas van a celda de seguridad). Incineración (las cenizas van a celda de seguridad). |
| PELIGROSOS (Químicos) Medicamentos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados, placas de RX. Revelado Fijador Mercurio | Devolución a proveedores Incineración cuando haya lugar (las cenizas van a celda de seguridad). Rellenos de seguridad, encapsulamiento o cementación, y envió a relleno sanitario. Devolución a proveedores o Tratamiento fisicoquímico. Extracción de Sales de Plata Rellenos de seguridad, encapsulamiento o cementación, y envió a relleno sanitario. |
| RADIACTIVOS | Confinamientos de Seguridad |

## Almacenamiento Central o Intermedio de residuos hospitalarios y similares

Los lugares destinados al almacenamiento de residuos hospitalarios y similares quedarán aislados de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de muestras, bancos de sangre, preparación de alimentos y en general lugares que requieran completa asepsia, minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con microorganismos patógenos. Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con un sitio de uso exclusivo.

### Almacenamiento Central

Es el sitio de almacenamiento central del generador, es el lugar donde se depositan temporalmente los residuos hospitalarios y similares para su posterior entrega a la empresa prestadora del servicio especial de aseo, con destino al tratamiento y/o disposición final.

El tamaño de la unidad técnica de almacenamiento central debe obedecer al diagnóstico de las cantidades generadas por el generador correspondiente al volumen de residuos generado durante el periodo de frecuencia de recolección y siete días adicionales como medida de contingencia.

El almacenamiento central debe reunir las siguientes características:

- Localizado en el interior de la edificación, aislado del área de servicios asistenciales. En todo caso debe estar ubicado en la misma edificación donde se generan los residuos.

- Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario)

- Permitir el acceso de los vehículos recolectores

- Disponer de una báscula, dinamómetro o balanza, entre otros (Figura 15); de uso exclusivo para el pesaje de los residuos y con este instrumento llevar un registro para controlar la generación de residuos (diligenciamiento formato RH1).

- Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente señalizado.

- Los pisos, paredes y techos, así como las puertas y ventanas en su totalidad deben estar recubiertos por un material liso, de fácil lavado y desinfección. Estos deben ser de color claro.

- Las uniones entre pisos y paredes deben ser en media caña, la cual no debe presentar esquinas ni uniones pronunciadas, que permitan la acumulación de residuos.

- Debe contar con un punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de lavado, al interior del almacenamiento debe tener desagüe y mecanismos de contingencia de derrames hacia el exterior.

- El área de almacenamiento debe contar con la iluminación natural y/o artificial suficiente que permita el adecuado manejo de las bolsas y los recipientes.

- Debe ser un área ventilada, que no presente acumulación de olores, los ductos, ventanas, rejillas y claraboyas de ventilación deben tener protección contra insectos, roedores y medidas de prevención del ingreso de aguas lluvias o aguas de lavado externas.

- En un lugar cercano de fácil acceso, debe contarse con sistemas de control de incendios.

| Foto 4: Sistemas de Pesaje de Residuos |  |  |
| --- | --- | --- |

En el almacenamiento central los residuos hospitalarios peligrosos serán colocados en recipientes rígidos, impermeables y retornables, los cuales serán suministrados por la empresa del servicio público especial de aseo o por la entidad generadora. Tanto los recipientes como el área de almacenamiento de residuos hospitalarios deben ser lavados y desinfectados posteriormente a la recolección por la empresa de servicio especial de aseo.

Los pequeños generadores (farmacias, centros de pigmentación) podrán ampliar el tiempo de almacenamiento (en ningún caso superior a un mes), siempre y cuando no sean anatomopatológicos o de animales y se adopten las medidas previstas en este manual para minimizar los riesgos sanitarios y ambientales.

### Almacenamiento intermedio

Son sitios ubicados en algún  lugar al interior del generador, los cuales están destinados a realizar el depósito temporal de los residuos, antes de la recolección interna. Es requisito contar con cuarto de almacenamiento intermedio aquellos generadores que produzcan más de 100 Kilogramos al mes. Los residuos deben permanecer en estos sitios durante el menor tiempo posible, dependiendo de la capacidad de recolección y almacenamiento que tenga cada generador.

Estos sitios deben reunir ciertas condiciones para facilitar el almacenamiento seguro y estar dotados con recipientes conforme la clasificación de residuos.

Estas características son:

– Áreas de acceso restringido, con elementos de señalización.

– Cubierto para protección de aguas lluvias

– Iluminación y ventilación adecuadas

– Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior

– Equipo de extinción de incendios

– Acometida de agua y drenajes para lavado

– Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc.

A la entrada del lugar de almacenamiento debe colocarse un aviso a manera de cartelera, identificando claramente el sitio de trabajo, los materiales manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad, implementándose un estricto programa de limpieza, aseo y desinfección  de áreas de almacenamiento de residuos y recipientes, al igual que el control de plagas.

### Almacenamiento de residuos químicos

El almacenamiento de sustancias residuales químicas, incluyendo los empaques y envases de medicamentos y fármacos, debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas:

- Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas sus incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad, la cual será suministra da por el proveedor.

- Manipular por separado los residuos que sean incompatibles.

- Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: Humedad, calor y tiempo.

- Los empaques de medicamentos deben ser destruidos previo a la segregación. Dichos empaques se deben inutilizar de tal forma que no sea posible su reutilización en medicamentos.

- El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo hacia arriba. Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo derrames.

- Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares ventilados y seguros.

Foto 5. Recipiente para almacenamiento de residuos químicos

### Almacenamiento de residuos radiactivos

Almacenamiento bajo vigilancia en la instalación del generador.

Mientras las fuentes radiactivas en desuso son devueltas al proveedor o entregadas a una instalación de almacenamiento de fuentes, ellas deben permanecer en un lugar debidamente señalizado y bajo vigilancia por parte de personal competente. Para el almacenamiento, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- En ningún caso almacenar fuentes radiactivas en un lugar que contenga otro tipo de materiales de desecho o elementos en desuso. El sitio de almacenamiento de fuentes radiactivas en desuso debe ser exclusivo, con el fin de evitar contaminación de materiales y elementos en caso de pérdida de estanqueidad de las fuentes.

- El acceso a la zona de almacenamiento debe ser restringido y tanto los contenedores como la zona misma deben estar señalizados

- Se debe garantizar las condiciones de seguridad que impidan el acceso de personal no autorizado y el hurto de las fuentes.

Luego de que estos residuos han perdido su radiactividad y se consideren residuos inertes, estos deben ser pesados y manipulados como residuos no peligrosos.

Normas generales de bioseguridad

La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos en actividades del campo de la salud y similares, logrando la prevención de impactos nocivos o asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atente contra la salud y la seguridad de trabajadores, pacientes, visitantes, y el ambiente en general.

Accidentes de trabajo

En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento cortopunzante, o por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con residuos contaminados, es necesario actuar de acuerdo a las siguientes medidas:

- Lavado de la herida con abundante agua y jabón bactericida, permitiendo que sangre libremente, cuando la contaminación es en piel. Si la contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar estos con abundante solución salina estéril, agua destilada o potable. Si esta se presenta en la boca, se deben realizar enjuagues repetidos con abundante agua limpia.

- Se debe elaborar el Reporte de Accidente de Trabajo con destino a la Aseguradora de Riesgos Profesionales.

Realizar la evaluación médica del accidentado y envío de exámenes (pruebas serológicas), antígenos de superficie para hepatitis B (AgHBs), anticuerpos de superficie para hepatitis B (AntiHBs), anticuerpos para VIH (Anti VIH) y serología para sífilis (VDRL o FTAAbs). De acuerdo con los resultados de laboratorio obtenidos se debe realizar seguimiento clínico y serológico al trabajador accidentado a las 6, 12 y 24 semanas.

Normas de prevención

A continuación se describen algunas indicaciones fundamentales para evitar problemas sanitarios y ambientales como consecuencia del manejo inadecuado de los residuos:

- Asuma que todo paciente esta potencialmente infectado, al igual que los materiales que han entrado en contacto con sus líquidos corporales.

- Evite la manipulación directa de materiales contaminados si presenta lesiones exudativas o dermatitis serosas, hasta tanto estas hayan desaparecido.

- Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada contacto con material patógeno o infeccioso. El lavado de las manos es fundamental para evitar las infecciones nosocomiales y debe ser realizado por todo el personal que manipule directa e indirectamente este tipo de material.

- No cambie elemento cortopunzantes de un recipiente a otro.

- Absténgase de doblar o partir manualmente las hojas de bisturí, cuchillas, agujas o cualquier otro material cortopunzante.

- Absténgase de tocar, cuando tenga los guantes puestos, alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante su labor.

- Los pequeños generadores podrán desinfectar sus prendas, por ejemplo, con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador común) diluido en agua a 5000 p.p.m.

- El generador garantizara que el personal que realiza la ruta sanitaria cuente con el siguiente esquema de vacunación: hepatitis B, Tétano Y Difteria. Así como su respectiva valoración médica según el programa de salud ocupacional.

## Indicadores de gestión, Informes y reportes a las autoridades de control y vigilancia sanitaria y ambiental.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del PGIRH, se establecerán mecanismos y procedimientos que permitan evaluar el estado de ejecución del Plan y realizar los ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se encuentran los indicadores.

Para el manejo de indicadores, han de desarrollarse registros de generación de residuos y reportes de salud ocupacional.

El formulario RH1, el cual se presenta en el Anexo 7, debe ser diligenciado oportunamente por el generador; este registro permitirá establecer y actualizar los indicadores de gestión interna de residuos.

Una vez el generador realice la recolección de los residuos hospitalarios y similares debe consignar en el formulario RH1 el tipo y cantidad de residuo recolectado, se debe especificar el tipo de desactivación, sistema de tratamiento y/o disposición final que se dará a los residuos. El generador, en la gestión externa de sus residuos, verificará el cumplimiento de las condiciones en que se presta el servicio de recolección, reportando las observaciones pertinentes en el formulario a fin de mejorar las condiciones de recolección para la gestión externa.

Por su parte el prestador del servicio especial de aseo, verificará que la cantidad de residuos entregada por el generador sea la declarada, y que las condiciones en las cuales el generador entrega sus residuos cumplan con los lineamientos establecidos en este manual.

Estos formularios deben estar a disposición de las autoridades, ser diligenciados cuando se realice la recolección interna de los residuos, con el fin de efectuar un consolidado mensual, el cual debe ser presentado anualmente a las autoridades sanitarias y ambientales competentes.

### Indicadores de Gestión Interna

Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de residuos hospitalarios y similares, el generador debe calcular mensualmente, como mínimo los siguientes indicadores y consignarlos en el formulario RH1.

Indicadores de destinación: Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados. El generador debe calcular los siguientes índices expresados como porcentajes y reportarlos en el formulario RH1:

Indicadores de Destinación

Indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia

IDD=RdRT∗100

Donde:

IDD= Indicador de destinación para desactivación.

RD = Cantidad de residuos sometidos a desactivación en Kg. / mes.

RT = Cantidad total de Residuos producidos en Kg. /mes.

Indicadores de destinación para reciclaje:

IDR=RRRT∗100

Donde:

IDR= Indicador de destinación para reciclaje

RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes.

RT = Cantidad total de Residuos producidos en Kg. /mes.

Indicadores de destinación para incineración

IDI=RIRT∗100

Donde:

IDI= Indicador de destinación para incineración.

RI = Cantidad de residuos incinerados en Kg. / mes.

RT = Cantidad total de Residuos producidos en Kg. /mes.

Indicadores de destinación para rellenos sanitarios

IDRS=RRSRT∗100

Donde:

IDRS= Indicador de destinación para reciclaje

RRS = Cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios en Kg. / mes.

RT = Cantidad total de Residuos producidos en Kg. /mes.

Indicadores de destinación para otro sistema

IDOS=ROSRT∗100

Donde:

IDOS= Indicador de destinación para otros sistemas de disposición final aceptada por la legislación

ROS = Cantidad de residuos sometidos a otros sistemas de disposición final en Kg. / mes.

RT = Cantidad total de Residuos producidos en Kg. /mes.

### Presentación de informes a las autoridades ambientales y sanitarias

De la gestión interna se presentarán informes a las autoridades ambientales y sanitarias, con sus correspondientes indicadores de gestión y avances del PGIRH, de acuerdo con los contenidos de este documento.

Estos informes los deben presentar cada año, ante las autoridades sanitarias y ambientales competentes, firmado por el representante legal, director o gerente. Tanto los consolidados de generación (RH1), como los indicadores de gestión deben corresponder a la generación de residuos real de la actividad, los generadores deben presentar los indicadores y residuos generados pertinentes para la actividad. Dichos informes deben ser presentados por parte del generador ante las autoridades ambientales y sanitarias durante los primeros 15 días del mes de febrero de cada año, dando cuenta de la gestión efectuada en relación con los residuos del año inmediatamente anterior.

Los informes se constituyen en uno de los instrumentos para el control y vigilancia de la implementación del PGIRH. Su alcance y contenido será definido por las autoridades ambientales y sanitarias competentes de acuerdo con el contenido en este manual y demás normas vigentes.

# Gestión   Externa

Es el conjunto de operaciones y actividades de la gestión de residuos que por lo general se realizan por fuera del establecimiento del generador como la recolección, aprovechamiento, el tratamiento y/o la disposición final. No obstante lo anterior, el tratamiento será parte de la Gestión Interna cuando sea realizado en el establecimiento del generador.

La Gestión Externa de residuos hospitalarios y similares puede ser realizada por el mismo generador, o ser contratada a través de una empresa prestadora del servicio público especial de aseo y en cualquier caso, se deben cumplir las normas y procedimientos establecidos en la legislación ambiental y sanitaria vigente.

Cabe aclarar que en este Manual, no se modifica la gestión externa expuesta en la Resolución 1164 de 2002 y solo se muestra como referencia para que los pequeños generadores de residuos hospitalarios y similares vean cual es el ciclo completo de la generación integral del residuo hospitalario y similar.  Por lo tanto quien pretenda realizar la gestión externa de los residuos hospitalarios y similares deberá realizar todos los procedimientos establecidos en la citad resolución.

## Plan de Gestión Integral - Componente Externo

Las empresas del servicio público especial de aseo que realicen gestión de residuos hospitalarios y similares, al igual que los generadores, según el caso, implementarán su correspondiente PGIRH, en su componente de gestión externa.

En el diseño del Plan de Gestión Integral componente externo se desarrollan los componentes del Plan de Gestión Interna, que sean aplicables a la gestión externa.

El componente externo del PGIRH, debe contemplar además del compromiso institucional y la conformación del Grupo Administrativo, los siguientes programas y actividades:

## Elaborar  el Diagnostico Situacional Ambiental y Sanitario

La elaboración del componente externo del PGIRH parte de realizar el diagnóstico ambiental y sanitario de manejo externo de residuos hospitalarios y similares, lo cual permitirá sustentar el planteamiento de cada una de las actividades del PGIRH.

Es necesario revisar cada uno de los procedimientos utilizados en la gestión externa de residuos y confrontarlos con las normas ambientales y sanitarias vigentes, de manera especial el Decreto 2676/2000 y el MPGIRH. Con relación al componente atmosférico el cumplimiento de los Decretos 948 de 1995, 02 de 1982, Resolución 619 de 1996; Resolución 0058 de 21 enero 2002 en el componente Hídrico el Decreto 1594 de 1984 con relación a estándares de calidad para vertimientos líquidos y las normas que los modifiquen o sustituyan. Lo anterior implica que se deben efectuar las caracterizaciones de vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas y obtener los Permisos, Autorizaciones o Licencias Ambientales correspondientes. El diagnóstico permitirá revisar las tecnologías implicadas en la gestión externa al igual que la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

## Programa de Formación Y Educación:

Es parte esencial del componente externo del PGIRH la formulación y ejecución de un programa de capacitación y formación dirigido al personal involucrado en la gestión externa de residuos hospitalarios. El programa estará dirigido al personal operativo de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición de residuos y el contenido contemplará las técnicas y procedimientos para la adecuada ejecución de las diferentes actividades pertinentes a la gestión externa y en especial la divulgación de los aspectos relacionados con el PGIRH. Los prestadores del servicio público especial de aseo podrán asesorar a los generadores en el desarrollo del componente de capacitación que estos deben ejecutar en su PGIRH – componente Gestión Interna.

## Recolección:

La recolección debe efectuarse por personal conocedor y capacitado en el manejo de residuos hospitalarios y similares; con la dotación y elementos de protección adecuados.

Los residuos peligrosos infecciosos deben ser recogidos de la manera como son presentados por el generador: con las bolsas dispuestas en canastillas retornables, las cuales pueden ser suministradas por el prestador del servicio.

Los residuos deben ser pesados y registrados en la planilla diseñada para tal fin (Formulario RHPS)

## Transporte de Residuos Hospitalarios Y Similares

Los vehículos que recolecten o transporten residuos infecciosos y químicos, deben contar como mínimo con las siguientes características:

Figura 3. Carros recolectores de residuos hospitalarios y similares.

Identificación del vehículo: En los vehículos se utiliza señalización visible, indicando el tipo de residuos que transportan, especificando el nombre del municipio(s), el nombre de la empresa con dirección y teléfono.

Acondicionamiento del vehículo: El transporte se realiza en vehículos cerrados, con adecuaciones necesarias para evitar el derrame o esparcimiento de residuos en vías y estacionamientos.

El vehículo recolector de residuos debe tener superficies internas lisas de bordes redondeados de forma que se facilite el aseo y estar provisto de ventilación adecuada.

Dotado de un sistema de carga y descarga que no permita que se rompan los recipientes. Si es de carga manual, la altura desde el piso al punto de carga en el vehículo debe ser inferior a 1.20 m.

El vehículo estará dotado de canastillas retornables donde se depositan las bolsas con residuos, estos recipientes serán de material rígido e impermeable, evitando la compresión de los residuos al sobreponer bolsas.

Los vehículos de recolección se lavarán y desinfectarán de manera apropiada únicamente en los lugares designados para tal fin dentro de las instalaciones del prestador del servicio especial de aseo, y el efluente proveniente del lavado y desinfección del vehículo debe ser objeto de tratamiento cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo sustituya o modifique.

Los horarios y frecuencias de recolección los establece el generador de acuerdo con su capacidad de almacenamiento y el volumen de generación de residuos. La frecuencia de recolección de los residuos infecciosos no podrá ser inferior a una vez semanal (7 días), debido a sus características y posible descomposición.

No obstante lo anterior, los pequeños generadores (farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes) podrán ampliar el tiempo de almacenamiento (en ningún caso superior a un mes), siempre y cuando no sean residuos anatomopatológicos o de animales y se adopten las medidas previstas en este manual para minimizar los riesgos sanitarios y ambientales.

Los vehículos dispondrán de sistemas de comunicación a fin de informar accidentes, daños en el vehículo que impidan su marcha y sea posible su desvare inmediato y deben estar provistos de drenaje con tapa hermética, la cual solo debe abrirse para el respectivo lavado interior del carro.

El manifiesto de transporte de residuos peligrosos es un documento donde se relacionan: tipo y cantidad de residuos transportados, nombre del generador, destino, fecha del transporte, firma de quien entrega, nombre del conductor, placa del vehículo, etc. Una copia del documento queda en poder del generador y el original en poder del prestador del servicio. Los manifiestos de residuos peligrosos serán implementados por las empresas prestadoras del servicio público especial de aseo.

Se prohíbe mezclar residuos peligrosos con no peligrosos; sólo se recogerán los residuos debidamente empacados, identificados y relacionados en el manifiesto de Transporte.

Los vehículos destinados a la recolección de residuos hospitalarios y similares, además de las anteriores características, cumplirán con lo establecido en la Resolución 2309 de 1986 y las normas vigentes.

Siempre que los residuos lleguen a la instalación del prestador del servicio especial de aseo, deben pesarse y verificarse las condiciones de empaque en las cuales fueron entregadas por cada uno de los generadores, consignando estos datos, como también fecha, hora, y razón social del generador en el formulario RHPS. Las operaciones diarias serán consolidadas de manera mensual y cada seis meses el prestador del servicio público especial de aseo debe enviar el reporte consolidado mensual a la autoridad ambiental, conjuntamente con el informe de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos.

## Almacenamiento

La planta del prestador del servicio público especial de aseo debe poseer un lugar para el almacenamiento de residuos hospitalarios con las condiciones establecidas para el sistema centralizado de almacenamiento de los generadores (Numeración).

## Tratamiento de Residuos Infecciosos por Incineración

La incineración es un proceso de oxidación térmica que convierte la fracción combustible de los residuos en gases y un residuo inerte que debe ser dispuesto de manera adecuada. Una correcta incineración conjuga adecuadamente tres variables: temperatura, tiempo y turbulencia y el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.

Tiene las ventajas de no requerir la trituración previa de los residuos y tratar casi todo tipo de residuos, naturalmente con los debidos controles de proceso y emisiones.

Para la ubicación de los incineradores se tendrá en cuenta lo dispuesto en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios. Se deben obtener las autorizaciones, licencias y permisos ambientales a que haya lugar.

Los Municipios con categoría 5ª y 6ª, según clasificación establecida en la Ley 617 de 2000, y que pueden disponer sus residuos en incineradores sin equipos de control, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 2676 de 2000 para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares, deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

– El material de construcción del horno y su chimenea, deben ser diferentes a Cobre, Níquel o sus aleaciones.

– Los hornos deben ubicarse en sitios donde existan o se coloquen barreras vivas perimetrales.

– Los residuos a ser incinerados deben mezclarse con Cal en una proporción 1 a 1 en peso, a fin de controlar la formación de SO2 y potencial lluvia ácida.

– En estos hornos solo se podrán incinerar residuos peligrosos infecciosos. Los químicos deben ser tratados de acuerdo a lo plasmado en el anexo 2 enviados a la planta de incineración o a hornos productores de cemento que posean los permisos autorizaciones o licencias determinados en la normatividad vigente.

De llevarse residuos a un municipio de 5ª y 6ª, categoría procedentes de otros municipios, el incinerador ubicado allí deberá poseer los equipos de control que exija la autoridad ambiental.

Teniendo en cuenta lo anterior, todos los incineradores deben contar con las siguientes características de diseño:

– Mínimo dos cámaras: una primaria de cargue, combustión e ignición de los residuos con una temperatura mínima de 850oC y una secundaria de post-combustión donde se queman los gases de combustión con una temperatura mínima de 1200oC. Los residuos deben alimentar las cámaras únicamente cuando se hayan alcanzado y mantenido estas temperaturas. Si durante la operación, la temperatura disminuye, debe ser suspendida la alimentación hasta alcanzar nuevamente las temperaturas indicadas.

– El tiempo de residencia de los gases en la cámara de post-combustión será mínimo de dos (2) segundos.

– Cada una de las cámaras debe tener su propio e independiente quemador con control y registrador automático de temperatura.

– El incinerador debe estar equipado con quemadores suplementarios de emergencia a fin de mantener la temperatura necesaria para operar. Estos quemadores pueden usar como combustible gas natural, gas propano, Fuel Oil, carbón o cualquier otro aceptado por la normatividad ambiental, con bajo contenido de azufre de acuerdo a la Resolución 898 de 1995 o la norma que la modifique o sustituya.

– No deben presentar salidas de gases o llamas por las puertas de cargue, ni por la puerta de extracción de cenizas.

– No debe presentar salida de llamas por la chimene a.

– El incinerador debe tener puerta para el cargue de los residuos a incinerar y puerta para la extracción de las cenizas.

– Las paredes metálicas exteriores no deben llegar a 100 °C aun en trabajo continuo.

– El incinerador debe tener un diseño que no permita la generación de malos olores.

Para el montaje de una planta de incineración de residuos hospitalarios y similares se requieren las autorizaciones, permisos o licencias establecidos en la legislación ambiental en materia de transporte, almacenamiento, emisiones, atmosféricas, vertimientos líquidos, tratamiento y disposición de residuos.

Durante la operación de la planta se deben tomar las siguientes medidas:

Elaborar actas de incineración, reportando tipo de residuo, cantidad, procedencia, fecha de incineración y condiciones de operación.

Efectuar control y monitoreo de cenizas realizando semestralmente una caracterización compuesta de las cenizas generadas en el proceso de incineración. El contenido orgánico de las cenizas no debe exceder el 5%. Dado que estas cenizas contienen metales pesados, dioxinas y furanos, serán dispuestas finalmente en rellenos de seguridad o encapsuladas de tal forma que no lixivien sus contenidos lo cual debe asegurarse mediante el análisis de TCLP.

## Control de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas

Los prestadores del servicio de incineración deben obtener las autorizaciones, permisos o licencias ambientales a que haya lugar de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Para el control y monitoreo de vertimientos líquidos, se realizará muestreos compuestos a fin de verificar el cumplimiento de los límites permitidos en la normatividad ambiental vigente.

Para el control y monitoreo de las emisiones atmosféricas, se realizarán los muestreos necesarios a fin de verificar el cumplimiento de los límites permitidos en la normatividad ambiental vigente.

## Plan de Contingencia

El Plan de Contingencias forma parte integral del PGIRH componente externo de Residuos Hospitalarios y Similares y debe contemplar las medidas a seguir en casos de situaciones de emergencia por manejo de residuos y por eventos como sismos, incendios, interrupción del suministro de energía, problemas en el servicio de recolección de residuos, suspensión de actividades, alteraciones del orden público, etc.

Igualmente se implementará un programa de salud ocupacional y seguridad industrial.

## Programa de Seguimiento y Monitoreo

Con el fin de garantizar el cumplimiento del PGIRH, - componente externo, se establecerán mecanismos y procedimientos que permitan evaluar su estado de ejecución y realizar los ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se dispone de los indicadores y las auditorías de gestión.

Las auditorías serán internas y tienen como fin, determinar el cumplimiento de funciones, normas, protocolos de bioseguridad, programas, etc., en desarrollo del PGIRH.

Para el manejo de indicadores, deben desarrollarse registros del procesamiento de residuos y reportes de salud ocupacional.

Formulario RHPT

Diariamente el prestador del servicio especial de aseo o el propio generador si este realiza la gestión externa, debe consignar en el formulario RHT7  la cantidad de residuos, en peso y unidades que recolecta, proveniente de los diferentes generadores de residuos hospitalarios y similares incluyendo la hora de recolección, de incineración, número del lote en el cual realizó este proceso y el valor de las variables de monitoreo exigidas. Finalizado el mes, se calcula el total de residuos recibidos durante ese período y cada uno de los indicadores descritos para la gestión externa en este manual.

Este formulario debe diligenciarse diariamente, elaborar un consolidado mensual y presentar semestralmente los consolidados mensuales a la autoridad ambiental competente.

Las empresas prestadoras del servicio especial de aseo, dentro del programa de seguimiento y monitoreo calcularán mensualmente como mínimo los indicadores que se presentan a continuación:

Indicador de capacitación: Se establecerán indicadores para efectuar seguimiento al Plan de Capacitación: Número de jornadas de capacitación, No. de personas entrenadas, etc.

Indicador de Frecuencia: Es el número de accidentes por cada 100 trabajadores día.

IF= Número Total de Accidentes mes x 2400 / No. total horas trabajadas mes.

10.2.2.10 Elaborar Informes a las Autoridades Ambientales y Sanitarias.

De la gestión externa se deben presentar informes que incluyan aspectos sanitarios y ambientales, con sus correspondientes indicadores, de acuerdo a los contenidos de este documento.

Estos informes los deben presentar las empresas prestadoras del servicio especial de aseo o los generadores según el caso, cada seis meses ante las autoridades sanitaria y ambiental competentes, firmados por el representante legal.

Los informes se constituyen en uno de los instrumentos para el control y vigilancia de la implementación del PGIRH. Su alcance y contenido será definido por las autoridades ambientales y sanitarias competentes de acuerdo con el contenido de este manual y demás normas vigentes.

#### LIOGRAFICA

Referencias  Bibliográficas

Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C., Plan Maestro de cementerios y Servicios Funerarios PMCSF, unidad ejecutiva de servicios públicos-UESP, Bogotá, Distrito Capital, Colombia. 2006; 23 p., http://www.uesp.gov.co/documentos/15_02_2006_03_02_09_p.m._PMSCF%20con%20logo18feb.pdf.

Benavides, Livia. Centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente. Organización panamericana de la salud. Guía para el diseño de rellenos de seguridad en América Latina. Benavides y rincones. 1990,  www.cepis.ops-oms.org/cdrom-repi86/fulltexts/eswww/fulltext/gtz/grespel/guiadise.html.

Castells, Xavier Elías. Tratamiento Avanzado de Residuos Hospitalarios. Memorias de Seminario. Cap. 2 Tratamiento; 32 p. Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales CNPMLTA, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Colombia, 5 – 6 julio de 201, http://www.cnpml.org/html/memorias.asp.

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria  y Ciencias del ambiente, Guía de Diagnóstico de la situación de los residuos hospitalarios en una ciudad, http://www.bvsde.ops-oms.org/cursoreas/e/enlaces-tc1.html.

Gutiérrez Carrillo, Sergio Iván. Optimización del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de residuos Hospitalarios y Similares en Colombia y alternativas de manejo para los residuos infecciosos o de riesgo Biológico. Biblioteca Universidad de la Salle. Facultad de Ingeniería ambiental y Sanitaria. Bogotá D.C., 2005. 92 p.

Honduras, Secretaria de Estado en el Despacho de Salud. Reglamento general sobre la ubicación, funcionamiento, vigilancia, control de cementerios y actividades conexas públicos y privados. 20 p. en: http://www.alpar.com.co/pdf/Regla/reglamenta_honduras. Pdf.

IDEAM. Diagnóstico del manejo de los residuos de líquidos reveladores y fijadores y de placas radiográficas y propuesta de estrategias para su gestión. Santa fe de Bogotá, D.C., 2005. 41 p.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Gestión Ambiental para los Residuos Sólidos. Guía para separación en la fuente, GTC 024. Bogotá; 1996.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 4702-6. Anexo No. 9 Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. 1999. I.C.S.: 55.020.;13.300. 104 p.

Ministerio de Salud del Ecuador, Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud, Area de Residuos Sólidos Hospitalarios, Tecnologías de Tratamiento de Residuos Sólidos de Establecimientos de Salud, www.minsa.gob.pe/publicaciones/pdf/tecno.pdf

Ministerio de Salud de Argentina,  RESOLUCION S.S. y M.A. N° 534/991, www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsacd/cd49/1a_R_ssyma.pdf

Morgan, Oliver. Infectious disease risk froms dead bodies following natural disasters. En: Revista panamericana de la Salud, No. 15, Volumen 5; 2004, http://www.ingentaconnect.com/content/paho/pajph/2004/00000015/00000005/art00004;jsessionid=1kmuuutkjaqz8.alice?format=print).

OPS – Boletín de las Organización Panamericana de la Salud. Noviembre de 2004, http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/opsahora_nov04.pdf.

Organización Internacional De Trabajo OIT. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. 3a edición en español, 1998. 22 p.,  http://www.mtas.es/Publica/enciclo/default.htm.

Organización Panamericana de La Salud OPS, Boletín. Desastres: preparativos y mitigación en las Américas, No. 80, abril de 2000; 12 p.  http://www.paho.org/Spanish/DD/PED/ped400s.pdf.

Organización Panamericana de La Salud OPS, Boletín. Desastres: preparativos y mitigación en las Américas, No. 93, octubre de 2003 (en línea: http://www.disaster-info.net/newsletter/93/esp/indagando.htm).

Organización Panamericana de La Salud OPS, Organización Mundial de la Salud OMS, Comité Internacional de la Cruz Roja. La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: guía práctica para equipos de respuesta. Serie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 6. Washington, D.C., EEUU. 2006. http://www.paho.org/Spanish/dd/ped/GestionCadaveres-capitulos.pdf.

Organización Panamericana de la Salud OPS. Gestión de Residuos Sólidos en Situaciones de Desastre. Serie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 5. Washington, D.C., EEUU, 2004; 206 p. http://www.cepis.ops-oms.org/bvsade/fulltext/residuos/residuos.html.

Organización Panamericana de la Salud, Guía de preparativos de salud frente a erupciones volcánicas - Módulo 2: Protección de los servicios de salud frente a erupciones volcánicas., www.paho.org/spanish/dd/ped/guias_volcanes.htm

PNUMA, Convenio de Basilea. Directrices técnicas sobre el manejo ambientalmente racional de los desechos biomédicos y sanitarios. Chatelaine, Suiza. 2003, 78 p.

Portocarrero Banguera, Jorge Edison. Contralor Municipal de Santiago de Cali. Auditoría  de gestión Ambiental en Cali. Santiago de Cali, 2005. 11 p. http://www.contraloriacali.goc.co/archivos-pdf/auditoriaespecial/esterilizaci%F3n%20y%20ruta%20hospitalaria.doc.

Procuraduría General de la Nación. Informe preventivo: Gestión de residuos Hospitalarios y Similares en Colombia. Procuraduría Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios. Bogotá, Colombia, 2006. http://websql.procuraduria.gov.co/congresoweb2006/prevencion_asuntosambientales_gestion.htm).

Programa Regional de Desechos Sólidos Hospitalarios, Convenio ALA 91/33, Manual de dsh para personal médico y de enfermería, http://www.cies.edu.ni/documentos/medicos/Manual%20para%20Personal%20Medico%20y%20de%20Enfermeria.rtf

República De Colombia, Ministerio De Salud. Conductas Básicas en Bioseguridad: manejo Integral. Protocolo Básico para el Equipo de Salud. Programa Nacional de Prevención y Control de las ETS / SIDA. Santafé de Bogotá, D.C., 1997. 54 p. http://www.minprotecciónsocial.gov.co/MseContent/NewsDetail.asp?ID=10144&IDCompany=24.

Sociedad Española de Criogenización. Clasificación sanitaria de los cadáveres, su manipulación y destino final. Gestiones y documentación – Consejería de Sanidad u Servicios Sociales. Titulo Segundo, http://www.crionica.org/sec/gestion/conseje/titseg.htm).

Technical Working Group of the Basel Convention by the Basel Action Network (BAN) Recomendaciones Para Mejorar el Manejo de los Residuos Patológicos, www.ban.org/Library/11recspan.pdf

Utah Division of Solid and Hazardous Waste. Infectious Waste Management Guidance. Solid Waste Management Program. 2005, 5 p. http://www.hazardouswaste.utah.gov/.

West Virginia Department of Health & Human Resources. Bereau for Public Health, ffice of Environmental Health Services. Infectious Medical Waste Porgram. A Household Guide for the Proper Disposal of Syringes and Sharps (2 p.). (available at www.wvdhhr.org/wvimw).

World Health Organization Who. Guidelines on Standard Operation Procedures for MICROBIOLOGY. Blood Safety and Clinical Technology. Section A: General Laboratory Practices; Chapter 3 –Sterilization, http://www.searo.who.int/en/section10/section17/section53/section482_1777.htm).

World Health Organization Who. Safe management of wastes form health-care activities. Department of Protection of the Human Environment. Geneva, Switzerland, 1999. 253 p. http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/.

World Health Organization Who. The Impact of Cemeteries on The Environment and Public Health: An Introductory Briefing. Prepared by Ahmet S. Ucisik & Philip Rushbrook. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, European Centre for Environment and Health. 1998. 15 p. http://whqlibdoc.who.int/euro/1998-99/EUR_ICP_EHNA_01_04_01(A).pdf.

ANEXO 1

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

El objetivo general de la gestión de residuos radiactivos es garantizar la protección de los seres humanos y del medio ambiente por períodos adecuados a cada tipo de residuo en conformidad con los principios vigentes de protección radiológica internacionales, mediante un sistema eficaz de control, gestión y evacuación que garantice la seguridad de las personas y el medio ambiente.

CLASIFICACION

Los residuos radiactivos se clasifican según su estado físico, su actividad, su período de semidesintegración (T1/2) y su presentación, lo cual permite llevar a cabo una buena gestión. De forma general los residuos radiactivos se clasifican de la siguiente manera:

Criterios Generales en la Gestión de Residuos Radiactivos

Se recomienda a los generadores de residuos o residuos radiactivos tener en cuenta los siguientes criterios operativos que permiten garantizar una adecuada gestión:

– Minimizar la generación de residuos radiactivos (reduce costos)

– Segregar los residuos radiactivos en la fase de generación, evitando mezclarlos con residuos no peligrosos.

– Almacenar en forma segura y totalmente identificable los residuos radiactivos para su disposición final.

– Reducir el volumen de los residuos (para incrementar la capacidad de almacenamiento o disposición final)

– Solidificar los residuos que no pueden ser descargados al medio ambiente.

– Controlar mediante inventario los residuos eliminados y efluentes descargados

Un esquema global de la gestión de residuos radiactivos incluye:

– Colección y segregación

– Caracterización

– Tratamiento

– Acondicionamiento

– Almacenamiento interino

– Transporte

– Disposición final

Producción y Manejo de Residuos o Residuos Radiactivos en Medicina e Investigación

El empleo de materiales radiactivos en medicina abarca dos grandes tópicos: diagnóstico y terapia. Las características de los residuos generados en las diferentes instalaciones del generador dependerán del tipo de técnica empleada. La mayoría de los radionúclidos empleados en radioinmunoensayos y preparaciones radiofarmacéuticas son de período corto y sus actividades son del orden de 102 a 103 MBq; por el contrario, las fuentes selladas empleadas en radioterapia son de período de semidesintegración largo y actividades del orden de 107 a 1015 Bq.

Las aplicaciones más comunes son:

– Medicina Nuclear: estudios morfodinámicos, tomografía con positrones y radioterapia metabólica

– Radioinmunoanálisis: esencialmente mediciones in vitro

– Radioterapia: teleterapia y braquiterapia.

En las siguientes tablas se incluyen las principales fuentes selladas (material radiactivo encapsulado, sin posibilidad de escape) y fuentes abiertas (radioisótopos bajo cualquier forma física, no encapsulados contenidos en recipientes cerrados pero no sellados) empleadas en aplicaciones médicas, así como algunas de sus propiedades:

Fuentes selladas empleadas en aplicaciones médicas

En la gestión de residuos radiactivos en aplicaciones médicas del material radiactivo, se deben considerar principalmente dos grandes aspectos: la generación de residuos radiactivos en medicina nuclear e investigación y el manejo de fuentes selladas en desuso.

En medic ina nuclear la gestión de residuos radiactivos implica principalmente los procesos de clasificación correcta y buena administración de los mismos, así como el control riguroso de las evacuaciones realizadas por el personal responsable, expresamente designado para ello, el cual debe dejar constancia detallada en registros de los procesos llevados a cabo. Esa gestión incluye etapas de segregación, colección, almacenamiento, decaimiento y evacuación.

En el caso de residuos de tipo I y II (períodos de semidesintegración inferiores a 71 días), el almacenamiento en el sitio donde se producen tiene fines de decaimiento, manteniendo el material bajo control hasta que su actividad alcance los niveles de exención, es decir niveles por debajo de los cuales pueden ser liberados. Cada generador debe tener un sitio específico de almacenamiento para decaimiento, el cual debe ser diseñado y mantenido siguiendo los requerimientos de la Autoridad Reguladora del manejo del material radiactivo en el país.

Una vez alcanzado el nivel de exención se eliminan los residuos como residuos no peligrosos. Por tanto, para una buena gestión se debe anotar en los diferentes paquetes la fecha en que se alcanzará el nivel de exención y se deben almacenar de forma tal que se tenga acceso en primera instancia a los paquetes que alcanzarán primero ese nivel.

Las soluciones orgánicas no necesitan ser tratadas como residuos radiactivos cuando la solución no contiene radionúclidos emisores alfa o la actividad no excede 10 Bq/mm3; si la solución contiene solamente H-3 o C-14, no debe ser considerada como residuo radiactivo cuando la actividad no exceden 100 Bq/mm3.

En el caso de soluciones orgánicas que contengan material radiactivo y que deban ser tratadas como residuo radiactivo, seguir los requerimientos establecidos por la Autoridad Reguladora del manejo del material radiactivo en el país.

Gestión de Fuentes Selladas en Desuso

La seguridad física de las fuentes selladas en desuso y la seguridad del personal que labora en las áreas donde ellas son almacenadas, es responsabilidad del poseedor de las mismas. Esas fuentes deben ser almacenadas y vigiladas de acuerdo con las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica o los requerimientos establecidos por la Autoridad Reguladora del manejo del material radiactivo en el país.

Para la gestión de las fuentes selladas en desuso existen tres alternativas en Colombia:

1. Devolución al proveedor

Esta opción consiste en devolver la fuente radiactiva al proveedor o fabricante, informando a la Autoridad Reguladora competente, para que ella sea retirada del registro del material radiactivo en el país. Esto es posible cuando las fuentes han sido compradas con el respaldo de una carta de compromiso del proveedor de recibirlas cuan do ellas sean declaradas en desuso.

2. Almacenamiento bajo vigilancia en la instalación del poseedor

Mientras las fuentes radiactivas en desuso son devueltas al proveedor o entregadas a una instalación de almacenamiento de fuentes, ellas deben permanecer en un lugar debidamente señalizado y bajo vigilancia por parte de personal competente. Para el almacenamiento, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

– En ningún caso almacenar fuentes radiactivas en un lugar que contenga otro tipo de materiales de desecho o elementos en desuso. El sitio de almacenamiento de fuentes radiactivas en desuso debe ser exclusivo, con el fin de evitar contaminación de materiales y elementos en caso de pérdida de estanqueidad de las fuentes.

– El generador de las fuentes en desuso debe contar con licencia de manejo de material radiactivo expedido por la Autoridad Reguladora competente

– El acceso a la zona de almacenamiento debe ser restringido y tanto los contenedores como la zona misma deben estar señalizados

– El generador de las fuentes debe garantizar las condiciones de seguridad que impidan el acceso de personal no autorizado y el hurto de las fuentes

3. Almacenamiento centralizado en una instalación especializada

En el caso en el cual la fuente en desuso no puede ser devuelta al fabricante o proveedor, ella debe ser entregada a la Entidad que tiene bajo su responsabilidad la instalación de almacenamiento centralizado, en el cual dichas fuentes estarán vigiladas y manejadas por personal especializado en seguridad nuclear y protección radiológica.

Anexo 2

Gestión Residuos Químicos Medicamentos

De acuerdo al principio de minimización de la generación, los representantes legales de servicios y establecimientos farmacéuticos y otros establecimientos que comercialicen productos farmacéuticos deben implementar estrategias para evitar la generación de residuos químicos provenientes de los medicamentos entre las cuales debe estar el control de condiciones de almacenamiento, fechas de vencimiento y rotación de los productos. Sin embargo en caso de generarse este tipo de residuos los servicios y establecimientos farmacéuticos se acogerán a lo establecido en el presente documento para el manejo de los mismos.

Se consideraran residuos de medicamentos a los residuos químicos derivados de:

- Medicamentos alterados: parcialmente consumidos, vencidos, deteriorados, excedentes, fuera de estándares de calidad (medicamentos estériles con envases abiertos, medicamentos  que requieren cadena de frió por fuera de de esta) etc.

- Medicamentos fraudulentos

- Fármacos y excipientes para producción de formulas magistrales (Farmacias magistrales),

- Los medicamentos homeopáticos y fitoterapeúticos en cada una de las situaciones anteriormente planteadas

- Los envases,  empaques y etiquetas por ser estos parte integral de los medicamentos.

Dichos residuos normalmente son generados en Servicios y Establecimientos farmacéuticos como Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas, Farmacias homeopáticas, Farmacias y/o  Droguerías, y otros establecimientos que comercialicen productos farmacéuticos.

Para el manejo de los Residuos de Medicamentos, el generador debe implementar una gestión para su destrucción o disposición de acuerdo a su composición química, toxicidad y estado físico, en ningún caso se dispondrán o desecharan empaques, envases y etiquetas en perfecto estado, por lo cual deben ser previamente destruidos

Los residuos químicos de medicamentos deberán clasificarse de acuerdo al riesgo que implican para la salud humana y para el ambiente  y posteriormente podrán ser dispuestos de las siguientes maneras:

- De acuerdo a lo expuesto en la Resolución 4741 de 2005 se acogerán a la devolución post consumo y se entregaran al laboratorio fabricante o proveedor.

- En caso de que el volumen de residuos generado sea menor a 10 kilogramo/mes , o  que el  envase del medicamento haya sido abierto, se destruirán de acuerdo a lo establecido mas adelante.

- Los medicamentos que no se hayan retirado de su envase original se almacenaran, por un tiempo no mayor a 3 meses para ser entregados posteriormente a la empresa recolectora de residuos químicos, quien trataran dichos residuos de medicamentos mediante incineración.  En concordancia con el Decreto 677 de 1995 que enuncia que  “esta prohibida la tenencia de empaques o envases vacíos, etiquetas de medicamentos con fecha de vencimiento caduca en los establecimientos que comercializan productos farmacéuticos”, solo se permitirá que dichos medicamentos y envases se almacenen como residuos, dentro de recipientes de cierre hermético diseñados e identificados para tal fin que garanticen que no es posible la posterior manipulación de los medicamentos.

Ni los medicamentos ni sus envases o etiquetas podrán ser reciclados.

Solo podrán ser reciclados los residuos de empaques secundarios de medicamentos, que por sus características y las condiciones en que fueron usados, no representan riesgos para la salud ni para el medio ambiente. Estos residuos deben ser tratados en las unidades generadoras para garantizar la inutilización de los mismos, antes de ser entregados al prestador del servicio de gestión  externa de residuos el cual debe cumplir con lo establecido por el artículo 10 numeral k.) del Decreto 4741de 2005.

Clasificación por Riesgo

Bajo riesgo: Se consideran medicamentos de bajo riesgo a los electrolitos y soluciones parenterales utilizadas para restaurar el equilibrio hidroelectrolítico.

Como por ejemplo: Soluciones salinas, Soluciones Hartmann o Lactato de Ringer, Dextrosa en sus diferentes concentraciones, Cloruro de Sodio. Cloruro de potasio, Gluconato de calcio, etc.

Mediano riesgo: En esta categoría se consideran la mayoría de los medicamentos, se consideraran de mediano riesgo los medicamentos que no sean de bajo ni de alto riesgo.

Alto Riesgo: Se contemplan en esta categoría aquellos medicamentos que pueden afectar la salud de las personas o el ambiente por sus características farmacológicas como por ejemplo Antibióticos, Hormonas.

Los medicamentos de alto riesgo nunca se desecharan directamente al ambiente,  deberán ser entregados a la empresa recolectora de aseo  para ser incinerados.

Otros

Medicamentos de control especial: considerando a lo expuesto por la resolución 1478 de 2005 previo a la destrucción de este tipo de productos debe informarse a las entidades reguladoras, (Fondo Nacional de Estupefacientes, Entes territoriales.), para posteriormente descargar los medicamentos de los libros de registro de movimientos de medicamentos de control especial.

Medicamentos envasados en contenedores presurizados: Para desechar este tipo de productos se debe desocupar los contenedores realizando puffs al medio ambiente en intervalos largos de tiempo, hasta que no se encuentre gas al interior del mismo (esto puede comprobarse sumergiendo el envase en un recipiente con agua, el envase desocupado permanecerá en el fondo del recipiente). Posteriormente se entregara a la empresa recolectora de residuos químicos informando  de la presencia de estos residuos.

Los antineoplásicos, también llamados Citotóxicos o medicamentos para el tratamiento del cáncer, son altamente contaminantes y peligrosos, estos medicamentos deben ser tratados a través de la incineración.

Los contenedores de antineoplásicos deben llenarse hasta el 50% de su capacidad, después de lo cual se agrega una mezcla bien agitada de cal, cemento y agua en proporciones de 15:15:5 (en peso) hasta llenar el contenedor. Algunas veces puede requerirse una mayor cantidad de agua para lograr una consistencia líquida satisfactoria. Luego los contenedores se sellan con soldadura y se dejan reposar entre 7 y 28 días. Esto formara un bloque sólido, firme, inmóvil en el cual los residuos están aislados con relativa seguridad.

Métodos de Tratamiento de Residuos de Medicamentos

Se considera que el mecanismo óptimo de descomposición de los residuos químicos es la incineración y siempre que sea posible debe realizarse este tratamiento,  sin embargo en casos específicos podrá utilizarse técnicas como las establecidas en seguida considerando  siempre lo siguiente:

- Los residuos de medicamentos deben manipularse al mínimo por lo cual es preferible almacenar y entregar a la empresa recolectora para incineración.

- En caso de ser indispensable manipular los residuos de medicamentos debe utilizarse la  protección adecuada entre ellos guantes y tapabocas, así mismo se deben lavar muy bien las manos luego de manipular los residuos del medicamento.

- Si se realiza el tratamiento de los residuos de medicamentos se debe garantizar que no se esta afectando el medio ambiente, y se debe contar con los avales pertinentes por parte de las autoridades ambientales.

En caso de ser indispensable desnaturalizar los residuos de medicamentos podrá realizarse de la siguiente manera

- Desechar directamente al drenaje: Solo para medicamentos de bajo riesgo en forma farmacéutica liquida de base acuosa. alternando con abundante agua.

- Desnaturalizar con reactivos químicos: para realizar la desnaturalización de los medicamentos de mediano riesgo en forma farmacéutica liquida de base acuosa y en  formas farmacéuticas sólidas, estos se deberán  mezclar con  hipoclorito de sodio a una concentración de 5000 ppm entre  20 - 30minutos, la cual debe permanecer en un lugar aislado, donde no se presente el riesgo de inhalar los vapores producidos, al finalizar la solución se debe verter al alcantarillado.

- Mezcla con materia inorgánica inerte: medicamentos de mediano riesgo en formas farmacéuticas semisólidas de base oleosa (Cremas, emulsiones, etc).

- Los envases de los medicamentos que no contengan medicamentos se  destruirán y se entregaran a la empresa recolectora de residuos químicos. Se podrán inutilizar los frascos desocupados especialmente los plásticos agujereándolos.

- Los empaques de los medicamentos (cajas, cartones, insertos) que no hayan estado en contacto directo con el medicamento deben ser destruidos rompiéndolos en mínimo 8 partes dejando ilegible el nombre del producto y pueden ser reciclados.

- Las etiquetas de los productos que vienen en frascos, se destruirán ya sea retirándolas del envase o rayándolas.

En cualquiera de las acciones anteriores será indispensable diligenciar el acta anexa, la cual se presentará a las autoridades sanitarias y ambientales cuando sea requerida.

1 Decreto 4741 de 2005, Capitulo VI, articulo 28, del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, de la inscripción en el registro de generadores – Categorías.