MINISTERIO DE SALUD

R E S O L U C I Ó N      N U M E R O      04445    D E    1 9 9 6

Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.

LA MINISTRA DE SALUD

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 173 de    la Ley 100 de 1993, y    241 de la Ley 09 de 1979,    y

CONSIDERANDO

Que    la    Ley 09    de 1979, clasifica las edificaciones para efectos sanitarios y, dentro de ellas contempla, en el literal i) del artículo 156, a los establecimientos hospitalarios y similares.

Que de acuerdo con el artículo 241 de la Ley en mención, al Ministerio de Salud compete reglamentar “ lo relacionado con las condiciones sanitarias que deben cumplir las edificaciones para establecimientos hospitalarios y similares, para garantizar que se proteja la salud de sus trabajadores, de los usuarios y de la población en general”.

Que el Título XI de la misma norma, comprende las reglas generales que tienen por finalidad la vigilancia y el control de las disposiciones sanitarias.

Que por mandato de los numerales 2º y 3º del    artículo 173    de la Ley 100 de 1993, corresponde al    Ministerio de Salud,    dictar y expedir las normas científicas y administrativas que regulen la calidad de los servicios y el control de los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por las empresas promotoras de servicios de salud ( E.P.S.) y las instituciones prestadoras de servicios de salud ( I.P.S.) del sistema general de seguridad social .

Que de conformidad con la Ley 60 de 1993, las Direcciones Secciónales, Distritales y Locales de salud, son las competentes para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución.

RESUELVE:

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.-    Definición

Para efectos de la presente resolución se definen como establecimientos hospitalarios y similares, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, privadas o mixtas,    en las fases    de promoción, prevención,    diagnóstico,    tratamiento y    rehabilitación física o mental.

ARTÍCULO 2.- Modalidad de instituciones prestadoras de servicios de salud

Las instituciones prestadoras de servicios de salud según el tipo de servicio que ofrezcan, pueden clasificarse como instituciones hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, mediana y alta complejidad.

ARTÍCULO 3.-    Campo de aplicación

Las disposiciones de la presente resolución se aplicarán tanto a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, como a todos los prestadores de servicios de salud.

Cuando no se indique    expresamente, debe entenderse la obligatoriedad de los requisitos    para todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y para todos los prestadores de servicios de salud.

En las edificaciones, donde a la fecha de la expedición de la presente resolución funcionen las instituciones prestadoras de servicios de salud y los prestadores de servicios de salud,    deberán adecuarse    a las disposiciones aquí contenidas de acuerdo al plan de cumplimiento que se establezca de común acuerdo con la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud competente o su equivalente.

CAPÍTULO II

REQUISITOS PARA LA    CONSTRUCCIÓN Y UBICACIÓN DE INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

ARTÍCULO 4.-    De la localización

De conformidad con el artículo 158 y siguientes de la Ley 09 de 1979, las instituciones prestadoras de servicios de salud, se localizarán en lugares que no presenten problemas de polución, siguiendo las pautas sobre zonificación existentes en cada ciudad, por lo tanto se deben evitar las zonas de    riesgo,    que    ofrezcan peligro    de inundación,    erosión,    etc.; así mismo que su ubicación esté cerca a    lugares de disposición de basuras, criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e inseguridad .

PARÁGRAFO.-      	Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones establecidas    en este artículo no puedan cumplirse, a criterio de la 	Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, autorizada para ello, o su    equivalente, se podrá autorizar una localización    diferente, previos los estudios técnicos correspondientes.

ARTÍCULO 5.-    Del uso del suelo

Además del cumplimiento de los requisitos de carácter sanitario exigidos por la Ley 09 de 1979 y por la presente resolución, la localización de las instituciones prestadoras de servicios    de    salud deberá efectuarse de    acuerdo con los usos del suelo existentes del municipio de ubicación, en desarrollo de las normas establecidas por las respectivas autoridades competentes.

ARTÍCULO 6.-    Del índice de ocupación de la construcción

En las instituciones que presten servicios de hospitalización, el índice de ocupación para construcción nueva o ampliación,    no deberá exceder del 60% del área total del lote en el cual se vaya a construir o ampliar.

PARÁGRAFO.-      	Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones establecidas    en este artículo no puedan cumplirse, a criterio de la 	Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, autorizada para ello, o su    equivalente, se podrá autorizar un índice de ocupación mayor, pero en ningún caso superior al 70%.

ARTÍCULO 7.-    Dotación de servicios públicos

Para la construcción de las instituciones prestadoras de servicios    de salud se deberán garantizar    los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, sistemas de comunicación, como también de manejo y evacuación de residuos sólidos y de residuos líquidos.

ARTÍCULO 8.-    Requisitos de los proyectos

Conforme a lo dispuesto en el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes,    Decreto    1400 de    1984 en la construcción de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, deberá darse cumplimiento al mismo, y a las demás normas que lo    complementen.

ARTÍCULO    9.-    Aprobación de proyectos arquitectónicos    y    de estudios técnicos

Durante la vigencia del Decreto 2150 de 1995, los    proyectos arquitectónicos y    los estudios técnicos para construcción, ampliación o remodelación de instituciones prestadoras de servicios    de salud,    públicas, privadas o mixtas, requieren para la iniciación de obras, licencia de construcción expedida por las autoridades municipales o curadores urbanos, donde estos    existan, y ser asesorados o realizados por profesionales competentes en la materia, titulados y matriculados.

CAPÍTULO III

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PARA

SUMINISTRO DE AGUA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

ARTÍCULO 10.- Instalaciones para suministro de agua

Las instalaciones interiores para suministro de agua serán diseñadas y construidas de tal manera que haya normal funcionamiento con dotación de servicio continuo y presión de servicio en todos los sitios de consumo. Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas técnicas ICONTEC, referentes a su uso, instalación y mantenimiento.

ARTÍCULO 11.- Instalaciones para evacuación de residuos líquidos

Las instalaciones interiores para evacuación de residuos líquidos serán diseñadas y construidas      de      tal        manera      que      permitan      su      rápido      escurrimiento,      se      eviten

obstrucciones,    se    impida el paso de gases y animales de la red pública    al interior    de las edificaciones, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos    en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable. Los materiales    utilizados    deberán    cumplir    con las    normas    establecidas    por    el    Instituto Colombiano de Normas técnicas ICONTEC, referentes a su uso, instalación y mantenimiento.

ARTÍCULO 12.-    Unidad sanitaria

Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud,    instalarán en el área física destinada a los servicios, por lo menos una unidad sanitaria que conste de: un inodoro y un lavamanos, por cada quince (15) personas, incluyendo pacientes ambulatorios, visitantes y personal que en él labore, discriminados por sexo y por uso.

PARÁGRAFO 1.-	Se instalará además un orinal y un dispensador de agua o bebedero    por    cada    cincuenta (50) personas.

PARÁGRAFO 2.-	Cuando se    instalen inodoros    en serie, serán    separados    por divisiones    con    espacio      libre      mínimo    de      0.20 m.      en    su    parte    inferior,      para      facilitar    ventilación y limpieza.

PARÁGRAFO 3.- 	En      las    instituciones      prestadoras      de    servicios    de    salud      deberá      darse cumplimiento    a      las    disposiciones    de    la    Resolución    No. 14.861    del 4    de Octubre    de    1985    expedida    por    el    Ministerio de Salud, sobre instalación y requisitos de unidades sanitarias y    duchas para minusválidos.

ARTÍCULO 13.-    Lavapatos

En los servicios de hospitalización u observación, los baños deberán contar con los accesorios    necesarios ( ducha teléfono ) para lavado y desinfección de patos o disponer de un ambiente especifico para este proceso.

ARTÍCULO 14.-    Unidades de aseo

Todos los servicios de las instituciones prestadoras de servicios    de salud    deberán disponer de cuartos independientes con poceta o unidades para lavado de implementos

de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito.

CAPÍTULO IV

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ARTÍCULO 15.-    Normas aplicables

Para el    suministro    de    agua    en las    instituciones    prestadoras    de    servicios    de salud,

deberá      darse    cumplimiento    a    las    disposiciones    de      la      Ley    09      de      1979,    a      sus

reglamentarios y en especial al Decreto 2105 de 1983 sobre potabilización del agua y demás normas que lo sustituyan, modifiquen o complementen.

PARÁGRAFO.-	Las        instituciones        prestadoras        de        servicios      de        salud        que dispongan      de suministro    propio    de    agua    también    están    obligadas    al    cumplimiento      del decreto    a que se    refiere este artículo.

ARTÍCULO 16.- Dotación de agua potable

En las instituciones prestadoras de servicios de salud se deberá garantizar un suministro continuo de agua y cuando se presten servicios de hospitalización u observación el suministro de agua potable no deberá ser inferior a 600 litros por cama y por día.

ARTÍCULO 17.- Tanques de almacenamiento

En las instituciones que presten servicios de hospitalización, la instalación de tanques de almacenamiento de agua potable será de carácter obligatorio.

La capacidad del tanque o tanques de almacenamiento de agua potable deberá garantizar como mínimo    48 horas de servicio y su construcción deberá permitir que durante la operación de limpieza y desinfección no se interrumpa el suministro de agua.

CAPÍTULO V

DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS LÍQUIDOS

ARTÍCULO 18.-    Normas aplicables

Para garantizar la adecuada disposición sanitaria de residuos líquidos, las instituciones prestadoras de servicios    de      salud    deberán contar con las correspondientes autorizaciones o permisos que se requieran, expedidos por la autoridad ambiental competente.

ARTÍCULO 19.-    Conexión al sistema de alcantarillado

La conexión de las instituciones prestadoras de servicios    de salud al sistema de alcantarillado público, será de carácter obligatorio cuando exista este sistema y las condiciones técnicas lo permitan.

PARÁGRAFO.-	Cuando    por    la    ubicación    de    las instituciones    prestadoras    de servicios de salud no sea posible la conexión al sistema de alcantarillado        público,        deberá      instalarse      un        sistema          para

tratamiento, evacuación    y disposición    sanitaria de residuos líquidos, previa aprobación de la autoridad ambiental competente.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS

ARTÍCULO 20.-      Normas aplicables

En las instituciones prestadoras de servicios de salud, deberá darse cumplimiento al Decreto 605 del 27 de marzo de 1996 sobre disposiciones sanitarias de residuos sólidos y prestación de servicios de aseo y demás normas que expida el Ministerio de Salud sobre manejo de residuos infecciosos.

ARTÍCULO 21.-    Prohibición para uso e instalación de ductos

En las instituciones prestadoras de servicios    de    salud queda prohibido el uso e instalación de ductos con el propósito de evacuar por ellos los residuos sólidos.

ARTÍCULO 22.-    Del ambiente para aseo de recipientes

Las instituciones prestadoras de servicios de salud, con una producción de residuos sólidos de importancia sanitaria, por los riesgos    generados, deberán disponer de un ambiente adecuado para lavado, limpieza y desinfección de los recipientes donde se    almacenen dichos residuos.

ARTÍCULO 23.-    De los ambientes para almacenamiento de residuos sólidos

En las instituciones que presten servicios de hospitalización y en todas aquellas con    alta producción de residuos sólidos,    deberá existir un espacio para almacenamiento de residuos sólidos patógenos, biológicos y similares, que deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

1.-	Estar señalizado, con indicaciones claras y precisas para el manejo de los residuos    sólidos, en cuanto a protección del personal y del ambiente.

2.-	Tener    sistemas    de    ventilación    natural,    o    artificial    cuando    no      sea posible la 	ventilación natural.

3.-	Pisos 	de    material    resistente, con    pendiente    y sistema    de drenaje    que permitan fácil lavado y limpieza.

4.-	Paredes o    muros    impermeables,    incombustibles,    sólidos,    de    fácil    limpieza    y 	resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura.

5.-	Estar      dotado      de    equipo    para      prevención y    control    de      incendios      y      otros 	accidentes.

6.-	Estar ubicado preferiblemente fuera del área construida de la institución, en sitios de fácil    acceso.

7.-    	Tener protección contra factores ambientales, en especial contra aguas lluvias.

CAPÍTULO VII

CONTROL DE EMISIONES    ATMOSFÉRICAS

ARTÍCULO 24.-    Normas aplicables

En    las    instituciones prestadoras de servicios de salud deberá darse cumplimiento al Decreto      948 del 5 de julio    de 1995, expedido por el Ministerio del Medio ambiente, sobre prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire y demás normas que los sustituyan, modifiquen o complementen.

CAPÍTULO VIII

CONDICIONES    GENERALES DE PISOS, CIELO RASOS, TECHOS

Y PAREDES O MUROS

ARTÍCULO 25.-    De los pisos

En las instituciones    prestadoras de servicios    de salud, los pisos deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

1.-	Ser impermeables, sólidos, resistentes, antideslizantes, de fácil limpieza y uniformes, 	de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes.

2.-	Tener nivelación adecuada para facilitar drenaje.

3.-	De material que no transmita ruido ni vibración.

4.-	En    los servicios      quirúrgicos,    obstétricos, de laboratorio, de esterilización , de bancos de sangre , salas de autopsias y donde se requiera un proceso de limpieza y    asepsia más profundo, la unión con paredes o muros deberá llevar guardaescobas en media caña.

5.-	Estar construidos de materiales conductivos conectados a polo de tierra en salas expuestas a la presencia de gases inflamables, cuando existan aparatos eléctricos y se pueda presentar interferencia en su funcionamiento, o disponer de un sistema similar.

ARTÍCULO 26.-    De los cielo rasos, techos y paredes o muros

En las instituciones prestadoras de servicios de salud los cielo rasos, techos y paredes o muros deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

1.-	Ser      impermeables,      sólidos    y    resistentes    a    factores    ambientales    como    humedad      y temperatura, e incombustibles.

2.-	De superficie lisa y que los materiales usados para su terminado no contengan    sustancias tóxicas, irritantes o inflamables.

3.-	Cubiertos    con    materiales    lavables y    de fácil limpieza    tales como baldosín    de    cerámica      esmaltada      o      materiales      que      cumplan    condiciones      de    asepsia,

especialmente en    salas de cirugía,    de partos, de curaciones, de    autopsia;      servicios de lactarios, de      esterilización,    de cuidados intensivos e intermedios, de laboratorios, de cocina;    trabajos      de      enfermería, cuarto    para    almacenamiento    de    alimentos,        unidades    sanitarias y cuartos de aseo.

4.-    	Las uniones de paredes o muros, con cielo rasos o techos, en los ambientes    donde se requiera un proceso de limpieza y asepsia mas profundo, tales como, salas de cirugía y de partos y servicio de esterilización, deberán      tener acabados    en media caña.

CAPÍTULO IX

ACCESOS, ÁREAS DE CIRCULACIÓN, SALIDAS Y    SEÑALIZACIÓN

ARTÍCULO 27.-    Aspectos generales

En    las instituciones prestadoras de servicios de salud los accesos, áreas de circulación y salidas, deberán adecuarse y señalizarse de acuerdo con los siguientes requisitos:

A.	Requisitos especiales de accesibilidad.

1. 	En las instituciones que presten servicios de hospitalización y en las ambulatorias con servicio de urgencias, las ambulancias deberán tener fácil acceso y parqueo señalizado exclusivo, contiguo a la entrada del servicio de urgencias.

2. 	Las    fachadas exteriores de las instituciones que presten servicios de hospitalización , deben ser    accesibles    a    los    bomberos, para tal fin las zonas perimetrales exteriores, deberán estar    libres    de    obstáculos    para    permitir    la    fácil    circulación de    las máquinas de bomberos.

3.    	Escaleras de emergencia en edificaciones de más de tres (3) pisos.

B.	Entradas y salidas, internas y externas que serán localizadas con el menor número de barreras u obstáculos según diseño arquitectónico para:

1. 	Usuarios hospitalizados y ambulatorios, funcionarios y público en general.

2.    	Suministro, mantenimiento y evacuación de residuos sólidos.

3. 	Morgue.

4. 	Urgencias.

C.	Áreas de circulación de camillas con un ancho mínimo en todo su recorrido de :	1.40 m.

D.	Áreas de circulación verticales con los siguientes requisitos mínimos:

Escaleras:

1.    	Altura máxima vencida por    tramo: 1.75 m. con un descanso entre tramos mínimo de 1.20 m.    de profundidad .

2. 	 Altura libre mínima en todo su recorrido: 2.20 m.

3. 	 Altura de contrahuellas: entre 0.14 y 0.18 m.

4.    	 Profundidad de huellas: entre 0.30 y 0.35 m.

5. 	 Ancho mínimo en todo su recorrido: 1.20 m.

6. 	 De material antideslizante en todo su recorrido.

7. 	Pasamanos      de      preferencia    a      ambos    lados    a :    0.90 m.      de    altura, que se 	prolongaran 	antes    del inicio y    al final, paralelos    al piso :    0.30 m.    de    longitud.

8.    	Protecciones laterales hacia espacios libres.

Rampas

1.    	Tramo máximo sin descanso : 20.00 m.    con descanso entre tramos mínimo de:    1.40 m.      de profundidad.

2.    	Altura libre mínima en todo su recorrido: 2.20 m.

3.    	Ancho mínimo en todo su recorrido: 1.40 m.

4. 	 Pendiente no mayor del 8%.

5. 	 Piso de material antideslizante.

6.	Pasamanos    de    preferencia    a    ambos    lados en    todo el    recorrido, a: 0.90 m. de altura, que se prolongaran antes del    inicio    y al final, paralelos al piso: 0.30 m.    de longitud.

7. 	Protecciones laterales hacia espacios libres.

Ascensores:

1.    	Para las instituciones prestadoras de servicios de salud,    que funcionen en edificaciones de tres (3) pisos o más deberán    instalarse ascensores.

2. 	Para la movilización de usuarios de pie o en silla de ruedas, la cabina deberá tener las dimensiones interiores    mínimas de: 1.50 m. de profundidad, 1.20 m. de ancho y    2.20 m. de altura. Deberá tener    un espacio    libre delante    de    la    puerta de la cabina mínimo de 2.00 m2 .

3.    	Para la movilización de camillas, la cabina deberá tener    las dimensiones interiores mínimas de: 2.20 m. de profundidad, 1.2 0 m. de ancho y 2.20 m. de altura.    Deberá tener    un espacio    libre delante    de    la    puerta de la cabina mínimo de 4.00 m2.

4.    	Puertas con ancho mínimo de 0.90 m.

PARÁGRAFO 1.-	En    los accesos, áreas    de circulación    y salidas, deberán evitarse los cruces de elementos sucios y limpios y el de pacientes internos y    externos.

PARÁGRAFO 2.-	Las áreas de circulación deberán tener protecciones laterales, en forma    de baranda, hacia espacios libres.

ARTÍCULO    28.-    De la señalización

La    señalización    será definida según las necesidades    y    características    particulares de cada institución prestadora de servicios de salud, teniendo en cuenta los siguientes colores indicativos de cada servicio:

- Servicios de Dirección y Administración					: Violeta

- Servicios de Consulta Externa							: Naranja

- Servicios de Urgencias								: Rojo

- Servicios de apoyo a las actividades de Diagnostico y Tratamiento	: Amarillo

- Servicios Quirúrgicos, Obstétricos y de Esterilización			: Verde

- Servicios de Hospitalización							: Azul

- Servicios Generales								: Café

La señalización deberá ser colocada en áreas de circulación con el fin de que los usuarios de las instituciones prestadoras de servicios de salud    identifiquen los diferentes    servicios.

PARÁGRAFO.-	Para    el    diseño de accesos, áreas de circulación y salidas, deberá darse cumplimiento a las disposiciones reglamentarias sobre protección del    minusválido contempladas en la Resolución N° 14.861 del 4 de octubre de 1985 expedida por el Ministerio de Salud.

CAPÍTULO X

CARACTERÍSTICAS    DE LAS    ÁREAS

ARTÍCULO 29.- De los tipos de áreas

Para efectos de la organización de la presente resolución en las instituciones prestadoras de servicios    de salud se pueden identificar tres tipos de áreas: administrativa ,    asistencial y    general. Dentro de cada una se agrupan diferentes servicios cuyo desarrollo dependerá de la complejidad de las mismas.

ARTÍCULO 30.- Del área administrativa

El      área      administrativa        comprende      los    servicios destinados    a    la    dirección      y administración    de    las    instituciones    prestadoras    de    servicios    de salud;    se relaciona

fundamentalmente con el acceso de público. Quedan comprendidos en esta área los siguientes servicios:

- Dirección.

- Administración.

- Información.

- Financiero.

- Estadística.

- Caja.

- Archivo general.

El desarrollo del área de dirección y administración, deberá estar de acuerdo con la complejidad de las instituciones prestadoras de servicios de    salud.

ARTÍCULO 31.- Del área    asistencial

El área asistencial comprende    los servicios    que son prestados    directamente a un usuario por personal de salud legalmente autorizado,    en las áreas de promoción, prevención,    diagnóstico, tratamiento y    rehabilitación de la salud.

Se consideran servicios del área asistencial los siguientes    :

-    Ambulatorios.

-    De apoyo a las actividades de Diagnóstico y    Tratamiento.

-    Quirúrgico - Obstétrico .

-    De    Hospitalización.

ARTÍCULO 32.- De los servicios    ambulatorios. Generalidades

Son los servicios destinados para la espera de pacientes, consultorios, ambientes de apoyo, atención de urgencias y espacio para actividades de promoción y participación de la comunidad. Quedan comprendidos los siguientes servicios:

1.-	Servicio de consulta externa

Es el espacio físico destinado a la atención del paciente ambulatorio; se relaciona fundamentalmente con el acceso de público y con los servicios de atención farmacéutica, de laboratorio clínico e imagenología. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

-    Espera:

.    Espera general ( independientes de las áreas de circulación ), con un área	 	      mínima de 3.00 m2 por consultorio.

.    Unidad sanitaria por sexo, una por cada 15 pacientes.

-    Oficina de trabajo social.

-    Consultorios:

.      Consultorio de medicina general.

.      Consultorio de medicina especializada.

.      Consultorio de odontología.

.      Consultorio otras profesiones de la salud.

.      Consultorio de enfermería:

-      Toma de constantes vitales.

-      Inyectología y curaciones.

-      Inmunizaciones.

El área mínima por consultorio deberá ser de 10.00 m2 ( lado mínimo: 2.50 m.).

El consultorio de gineco-obstetricia, el de urología y los que por el tipo de examen que adelanten así lo requieran, deberán contar con unidad sanitaria.

En    el consultorio médico deberá diferenciarse el    ambiente    de entrevista y el de examen    con el fin de que el    usuario cuente con la privacidad necesaria, además se instalará un lavamanos, independiente del correspondiente a la unidad sanitaria.

2.-	Servicio de urgencias

Es el servicio destinado a    la atención los pacientes que por su estado requieren atención médica      inmediata,      debe      contar      con      acceso directo desde el exterior. Hacen parte de este servicios los    siguientes ambientes:

.    Sala de espera, con unidad sanitaria por sexo, por cada 15 personas.

.    Información, control.

.    Consultorio, con unidad sanitaria.

.    Sala de reanimación.

.    Sala de curaciones.

.    Sala de yesos.

.    Sala de observación, con unidad sanitaria y ducha.

.    Sala de hidratación, con unidad de trabajo.

.    Lavado de pacientes.

.    Control de enfermería, con unidad sanitaria.

.    Espacio para camillas y sillas de ruedas.

.    Depósito    para ropa sucia, ropa limpia, lavapatos y otros implementos de uso 	      	      en      estos ambientes.

La sala de curaciones deberá contar con poceta y un área mínima por camilla de 8.00 m2  .

La sala de reanimación deberá tener un área mínima de 12.00 m2, estar situada cerca al acceso del servicio de urgencias,      que permita la fácil entrada del paciente y del personal y contar preferiblemente con iluminación y ventilación natural.

Las salas de observación, deberán tener divisiones fijas o móviles que permita discriminar el ambiente por sexo y edad ( niños y adultos ). El área mínima por camilla en la sala de observación será de 6.00 m2        .

El desarrollo del servicio de urgencias deberá estar de acuerdo con la complejidad de las instituciones prestadoras de servicios de    salud.

ARTÍCULO 33.-    De los servicios de apoyo    a las actividades de diagnóstico y    tratamiento. Generalidades

Son los servicios destinados al apoyo de las actividades de diagnóstico    y tratamiento de usuarios hospitalizados    y ambulatorios; se relacionan fundamentalmente con el acceso de público y con los servicios quirúrgico-obstétricos, de    hospitalización y generales. Quedan comprendidos    los    siguientes servicios :

1.-    	Servicio de archivo de    historias clínicas

Es el servicio encargado del archivo y control de las historias clínicas. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

.    Control información, citas y caja.

.    Archivo de historias clínicas.

.    Clasificación y codificación.

2.-	Servicio de atención farmacéutica

Es      el      servicio        destinado        al        almacenamiento,          conservación,      distribución, dispensación    y control de medicamentos e insumos para la salud.    Para    el    diseño      y

construcción      de      los servicios de atención farmacéutica deberá darse cumplimiento a las normas vigentes reglamentarias.

3.-	Servicio de laboratorio clínico

Es el servicio destinado a la realización de análisis de especímenes biológicos de origen humano.    Para    el    diseño      y      construcción      de      laboratorios    clínicos      deberá      darse cumplimiento a las normas vigentes reglamentarias.

4.-	Servicio de banco de sangre

Es el servicio destinado a la obtención, procesamiento, almacenamiento, conservación, transfusión    y suministro de sangre humana o de sus hemoderivados. Para el diseño y construcción de bancos de sangre deberá darse cumplimiento a las normas vigentes reglamentarias.

5.-	Servicio de rehabilitación

Es el servicio destinado a la realización del diagnóstico, tratamiento y prevención de las discapacidades; se relaciona fundamentalmente con el acceso de público y con los servicios de    hospitalización. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

.    Información, citas y control de pacientes.

.    Sala de espera con unidad sanitaria por sexo.

.    Espacio para camillas y sillas de ruedas.

.    Consultorio.

.    Vestuario de pacientes, con unidad sanitaria por sexo.

.    Ambientes de terapia, acordes con las actividades que allí se realizan.

.    Deposito de equipos y materiales.

.    Oficina de coordinación.

De acuerdo al tipo de terapia, las unidades sanitarias deberán disponer de duchas.

6.-	Servicio de imagenología

Es el servicio    destinado a la realización y complementación del diagnóstico, atención y tratamiento      de      usuarios hospitalizados    y    ambulatorios por    diferentes    métodos;    se    relaciona fundamentalmente con el acceso de público y con los servicios quirúrgico-obstétricos, de hospitalización y generales.

6.1	 Rayos X

Es el ambiente destinado a la realización, procesamiento e interpretación de las imágenes de los estudios efectuados por Rayos X . Requiere espacios para:

. Información citas y control de pacientes.

. Vestuario de pacientes.

.    Control y disparo de equipos.

.    Sala    de examen, acorde con las dimensiones    del equipo e intensidad de las          	      emisiones    de Rayos X.

.    Depósito para medios de contraste y elementos de consumo.

.    Cuarto    para    revelado    automático    o    manual,    con    cámara    oscura    y cámara 	      clara.

.    Lectura de placas.

.    Oficina para radiólogo.

.    Depósito o archivo de placas, alejados de la zona de examen.

En los servicios radiológicos se tendrán en cuenta las protecciones necesarias para evitar radiaciones al personal, para lo cual se requiere:

a)	Adecuado blindaje en lámina de plomo en paredes y puertas para protección contra las radiaciones ionizantes. Cuando se trate de una edificación de más de

un piso, los entrepisos    correspondientes al área de la sala de examen deberán contar con la protección    adecuada.

b)	Que la sala de examen no esté cercana a zonas de permanencia de personal como son oficinas, salas de espera y espacios similares.

c)	Área mínima de 20.00 m2 ( lado mínimo 3.80 m. ), para equipo de 300 miliamperios para una sala de radiología.

d)	Cuando las posibilidades de recubrimiento en plomo no sean factibles, se tendrán en cuenta las    siguientes equivalencias en otros materiales para seguridad de las personas, así:

1    m m.        de plomo equivale a:

80    m m.        de concreto ordinario.

17    m m.        de concreto y barita.

100    m m.        de ladrillo tolete.

200    m m.        de placa hueca.

6.2.- 	Ecografía

Es el ambiente destinado a la realización, procesamiento e interpretación de los estudios efectuados por ultrasonido que son traducidos a imágenes, no necesita protección especial. Requiere espacios para:

. Información, citas y control de pacientes.

. Sala de ecografía.

. Vestuario de pacientes con unidad sanitaria.

6.3	Resonancia magnética

Es el ambiente destinado a la realización, procesamiento e interpretación de los estudios efectuados por variación de campos magnéticos que son traducidos a imágenes, requiere protección contra campos magnéticos, con un recubrimiento que se denomina jaula de Faraday. Requiere espacios para:

.    Información citas y control de pacientes.

.    Vestuario de pacientes.

.    Detector de metales.

.    Control y disparo de equipos.

.    Sala de examen, acorde con las dimensiones del equipo e intensidad de los 	 	      campos      magnéticos.

.    Depósito para elementos de consumo.

.    Cuarto para revelado, con cámara oscura y cámara clara.

.    Lectura de placas.

.    Oficina.

6.4	Medicina nuclear

Es el ambiente destinado a la realización, procesamiento e interpretación de los estudios efectuados por el suministro de elementos radioactivos que son traducidos a imágenes, deberá contar con    protección    contra las radiaciones. Requiere espacios para:

.    Información citas y control de pacientes.

.    Vestuario de pacientes.

.    Cuarto caliente, compuesto de las siguientes áreas :

-    Preparación de isótopos radioactivos con extractor de aire.

-    Caja refrigerada.

-    Mesón con vertedero.

.    Control y disparo de equipos.

.    Sala de examen, acorde con las dimensiones del equipo e intensidad de las 	 	      emisiones    radioactivas.

.    Depósito para material radioactivo.

.    Cuarto para revelado, con cámara oscura y cámara clara.

.    Lectura de placas.

.    Oficina para físico.

PARÁGRAFO.-	Por la complejidad de todos los equipos del servicio de imagenología es necesario tener en cuenta las recomendaciones del fabricante.

7.- 	Servicio de transporte

Es      el servicio      encargado de coordinar    el uso de    ambulancias    y      demás medios de transporte de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hacen parte de esta servicio los siguientes ambientes:

. Oficina de coordinación.

. Garajes.

8.-	Servicio de comunicaciones

Es el servicio encargado de garantizar la comunicación interna y externa de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

. Conmutador telefónico.

. Sonido y llamado de enfermeras.

9.-	Servicio de Nutrición y dietética

Es el servicio encargado de apoyar la prestación de    servicios de salud en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación,    mediante la programación y control de las dietas alimenticias de los pacientes. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

. Oficina de coordinación

. Consultorio

10.-	Servicio de morgue

Es el espacio físico y la dotación requerida para el manejo y entrega de cadáveres. Para el diseño y construcción de dicho servicio, deberá darse cumplimiento a las disposiciones    del Decreto 786 de abril de 1990. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

. Entrega de cadáveres.

. Sala de autopsias .

. Vestuario con unidad sanitaria y ducha para personal .

. Espacio para cavas.

. Espacio para camillas.

La morgue deberá estar ubicada en un sitio que permita la fácil evacuación del cadáver; su acceso debe ser restringido y diferente al acceso de pacientes. Además deberá contar con sistema de ventilación    natural y/o artificial.

PARÁGRAFO.-	Las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicios    de hospitalización y/o urgencias, deberán contar como mínimo con un espacio físico para depósito de cadáveres.

ARTÍCULO 34.-    De los servicios    quirurgico-obstétricos. Generalidades

Son los servicios destinados para cirugía, obstetricia, esterilización y otros ambientes que en forma directa o indirecta contribuyan al desarrollo de esas actividades. Comprende    los siguientes servicios :

1.-	Servicio quirúrgico

Es el servicio destinado a la realización de procedimientos e intervenciones quirúrgicas, que requieren total asepsia; se relaciona fundamentalmente con los siguientes servicios:    obstétrico, esterilización ,    urgencias y    hospitalización. En esta servicio funcionarán en forma independiente:

a)	-    Zona prequirúrgica o semi-aséptica, donde estarán:

. Vestuario    para    cambio    de    ropa, para personal de las salas con unidad                                                    sanitaria,        que funcionen    como    filtros    entre    la zona    semi-aséptica y la          zona aséptica.

. Transferencia de camillas.

La    puerta de acceso a la zona quirúrgica deberá abrir únicamente en ese sentido, y    con visor a 1.40 m. de altura.

b)	-    Zona quirúrgica o corredor aséptico donde estarán :

. Lavamanos    quirúrgicos, en    cantidad igual    al número de salas      de cirugía      	 	    mas uno.

. Sala de    cirugía.

. Depósito de material.

. Depósito de medicamentos.

. Depósito de anestesia.

. Aseo.

. Lavado de instrumental.

. Estar o      descanso    del personal.

La 	puerta de salida de esta zona abrirá hacia el    exterior y en    ese sentido exclusivamente y con visor a 1.40 m. de altura.

c)	Zona    de      recuperación,    parte    operativa    con    capacidad      de    dos    camas      por 	quirófano.

2.-	Servicio obstétrico

Es    el    servicio    destinado    a la atención de partos y a la realización de procedimientos e intervenciones ginecológicas; se relaciona fundamentalmente con los siguientes servicios:    quirúrgico, de esterilización , de urgencias y de hospitalización. En este servicio funcionarán en forma independiente:

a) 	- Zona semi-aséptica donde estarán:

. Vestuarios    para    cambio    de    ropa,    para    personal    de    las    salas    con    unidad      	      sanitaria        por sexos, que funcionen como filtros entre la zona semi-aséptica y          	      la zona aséptica.

La    puerta de acceso a la zona aséptica deberá abrir únicamente en ese sentido, y    con visor a 1.40 m. de altura.

b)	- Zona    de partos o corredor aséptico donde estarán:

. Lavamanos quirúrgicos, en cantidad igual al número de salas de partos .

. Sala de    partos.

. Cuarto de atención para el recién nacido con sitio de trabajo e incubadora.

. Depósito de material.

. Depósito de medicamentos.

. Aseo.

. Lavado de instrumental.

. Estar o      descanso    del personal.

Si las salas    de hospitalización son comunes, se    deberá tener una sala    con unidad sanitaria, con capacidad para dos camas de trabajo por una de expulsión.

Cuando    el servicio    obstétrico    funcione en    la    zona de quirófanos, sólo podrán tener en común con éste los vestuarios .

PARÁGRAFO.-	Los servicios obstétricos y los quirúrgicos cumplirán además con los siguientes requisitos:

-    	Acceso restringido.

-	Los quirófanos deberán    tener una    altura libre    mínima de    2.80 m. y un área libre      mínima de 20.00 m2.

-	Las salas    de    partos    deberán    tener una altura libre mínima de 2.60 m. y un área libre    mínima de 16.00 m2.

-	Las puertas para los quirófanos y las salas de partos deben tener un ancho mínimo de 1.40 m.

-	Deberán    dotarse de    tomas eléctricas a prueba de explosión, con protección adecuada y estar a una altura de 1.40 m.

-	Los    pisos      deberán      ser      integrales    y    de      material      conductivo    a      tierra, especialmente en    el    campo      operatorio,    el    cual    estará    dispuesto    en cuadrículas que    no excedan de    0.20 m. de    lado.    Las paredes revestidas con material resistente, lavable y que facilite limpieza y desinfección.

-	Los corredores asépticos deberán revestirse con material resistente, liso, lavable y que facilite limpieza y desinfección.

-	La iluminación será uniforme y simétrica en el campo operatorio y las ventanas se ubicarán de manera que se obtenga iluminación uniforme en la mesa quirúrgica y su terminado será liso.    Se deberá contar con luz de emergencia generada por unidad autónoma o lámpara con acumulador.

-	Si se plantean ventanas de abrir en las salas de cirugía, se debe tener un control de la apertura de basculantes para evitar riesgos de contaminación.

-	La temperatura será de 21°C, la humedad relativa del 50%, la velocidad del viento de 60 cm/seg. y la renovación del aire entre 25 y 30 veces por hora.

3.-	 Servicio de cirugía ambulatoria.

Cuando    las      instituciones    prestadoras    de servicios      de      salud      presten      servicios quirúrgicos a pacientes ambulatorios, deberán contar, además de los ambientes previstos para el servicio quirúrgico, con los siguientes ambientes:

. Vestuario de pacientes con unidad sanitaria.

. Preparación.

. Recuperación.

De acuerdo a la complejidad de las instituciones prestadoras de servicios de salud, el servicio de    cirugía ambulatoria podrá prestarse en el servicio quirúrgico o como un servicio independiente.

4.-	Servicio de esterilización.

Es el servicio destinado a la limpieza, preparación, desinfección, almacenamiento, control y distribución de ropas, instrumental y material médico quirúrgico, que requieren asepsia, se relaciona fundamentalmente con los siguientes servicios: quirúrgico,    obstétrico    y de lavandería. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

. Recepción.

. Lavado.

. Clasificación y preparación.

. Preparación de paquetes.

. Esterilización.

. Almacenamiento.

La recepción y la entrega de material serán totalmente independientes.

ARTÍCULO 35.-    De los servicios de hospitalización. Generalidades

Son los servicios destinados al    internamiento de pacientes para su    diagnóstico, recuperación y/o tratamiento y sus    ambientes anexos    para trabajo de enfermería;      se

relacionan fundamentalmente con los servicios de    apoyo, complementación, diagnóstico y tratamiento, quirúrgicos, obstétricos, de cocina y de lavandería. Comprende los siguientes servicios:

1.-	Servicio de hospitalización general

Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

. Cuartos de hospitalización.

. Puesto o estación de enfermería.

. Sala de trabajo de enfermería, limpio.

. Sala de trabajo de enfermería,    sucio.

. Sala de curaciones y tratamiento.

. Depósito de medicamentos.

. Depósito de ropa blanca.

. Sitio para camillas y sillas de ruedas.

. Unidad sanitaria por    sexo,    para    trabajadores    del servicio de hospitalización      	    como    médicos,    enfermeras,    secretarias    y    estudiantes, en proporción de una 	    por cada 15 personas.

. Sala de    visitas    con unidad sanitaria, por sexo, en    proporción de una por cada 	    15 personas.

En el puesto o estación de enfermería estarán ubicados los sistemas de llamado de pacientes y los carros de historias clínicas.    El puesto de enfermería deberá estar centralizado con respecto a los cuartos de hospitalización, a una distancia no mayor de 35.00 m. de la cama más alejada y controlar un máximo de 35 camas.

El centro de distribución de alimentos estará ubicado en un lugar independiente del área de hospitalización y se utilizará exclusivamente para ese propósito.

Los servicios de hospitalización estarán localizados de tal manera que exista ventilación e iluminación naturales, que se eviten ruidos, olores y otras molestias en general.

El área mínima de las ventanas deberá ser igual a un octavo (1/8) del área libre del cuarto de hospitalización.

En cuartos individuales el área mínima por cama será de 16.00 m2, incluyendo una unidad sanitaria, una ducha y un guardarropas.

En los cuartos comunes la distancia mínima lateral de cama a pared    será de 0.50 m y de    0.90 m    a    la    cama      vecina,    con algún elemento    de    separación    entre    camas que

permitan privacidad a los pacientes, además deberán contar con unidad sanitaria, ducha y guardarropas.

Las puertas de acceso a los cuartos deberán tener un ancho mínimo de 1.00 m, que permita el paso y giro de camillas y sillas de ruedas con comodidad.

El ambiente de los baños debe permitir el fácil desplazamiento del paciente y contar con sistema    para llamado de enfermeras, audible y visible.

Las puertas de los baños deberán tener un ancho mínimo de 0.80 m, que permita el fácil acceso de pacientes en sillas de ruedas, deberán abrir hacia afuera o contar con un sistema que permita ser abierta rápidamente.

Hospitalización    adultos

Los cuartos comunes no serán de capacidad mayor de 4 camas, con un área libre mínima de 7.00 m2 por cama.

Hospitalización pediátrica

Los cuartos comunes para escolares y preescolares, no serán de capacidad mayor de 6 camas pediátricas, con un área mínima libre de 6.00 m2 por cama.

En los cuartos comunes para lactantes el área libre mínima por cuna será de 4.00 m2 y

deberán contar con ambiente de trabajo para bañar    y    vestir a los niños. Deberá preverse además una unidad sanitaria para acompañante.

En las unidades sanitarias para niños menores de 10 años los aparatos sanitarios y muebles deberán tener una altura adecuada que les permita su fácil utilización.

Cuando el número de camas pediátricas sea mayor de 40, se deberá contar con comedor infantil.

Las    instituciones prestadoras    de    servicios    de    salud con    servicio de    hospitalización

pediátrica tendrán lactarios con un área de 0.50 m2      por cama pediátrica para niños menores de 5 años.

2.-	Servicio de cuidados intensivos

Es el servicio    destinado a la hospitalización de pacientes en estado critico, que exige monitoreo continuo, asistencia medica y de enfermería permanente y utilización de equipos altamente especializados. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

. Oficina de coordinación.

. Vestuario y unidad sanitaria con ducha para el personal.

. Puesto de control y monitoreo.

. Sala de trabajo de enfermería, limpio.

. Sala de trabajo de enfermería, sucio.

. Depósito de medicamentos.

. Depósito de equipos y material esterilizado.

. Cubículos      independientes      con      la dotación    necesaria      para    el      monitoreo      	    permanente.

. Vestuario y filtro de acceso para visitantes.

El área mínima por cubículo deberá ser de 8.00 m2.

El puesto de control y monitoreo deberá estar centralizado con respecto a los cubículos, con el fin de tener una observación directa del paciente.

3.- 	 Cuartos para aislamiento de pacientes

Los cuartos destinados para aislamiento de pacientes estarán debidamente señalizados, con entrada restringida y deberá colocarse en la puerta la información con las medidas de prevención necesarias para evitar eventuales contagios y demás situaciones de riesgo.

Deberá disponerse un cuarto para aislamiento de pacientes por cada 20 camas de hospitalización.

Los cuartos para aislamiento de pacientes, deberán cumplir como mínimo, con las siguientes especificaciones:

a)	Cuartos    privados    que    incluyan    unidad sanitaria con ducha, con acceso directo.

b)	Deberán    tener    ventilación    artificial que permita diez    (10)    cambios de aire por 	hora.

c)	En    su    construcción deberá evitarse    circulación cruzada o    recirculación del    aire    entre 	el lugar    de    aislamiento    y    otras áreas del hospital,    a menos que el aire pase    a través    de filtros 	de alta eficiencia.

d)	Se construirá    una    antecámara      entre el cuarto    y    el pasillo, especialmente    en salas que alberguen    usuarios    en    aislamiento    estricto o    respiratorio, con el fin de proveer    espacio para almacenamiento de elementos requeridos en estas áreas    y reducir    la    posibilidad de propagación    de    agentes    infecciosos    cada    vez    que    se    abra la    puerta    del    cuarto      de aislamiento.

e)	La    presión    del aire    de    la    antecámara con    relación    al    pasillo    deberá    ser      levemente negativa, y 	preferiblemente, tanto la antecámara como el cuarto

de aislamiento deberán tener su propio sistema de entrada y salida del aire.

ARTÍCULO 36.-      Del área general

Es el    área que comprende los servicios      destinados a prestar apoyo al funcionamiento integral de las instituciones prestadoras de servicios    de salud, principalmente en aspectos de: nutrición y dietética, lavado, ropería, suministro de energía, almacenamiento, mantenimiento y eliminación de residuos. Quedan comprendidos los siguientes servicios:

1.	Servicio de cocina

Es el servicio encargado de la programación,    procesamiento,    y distribución de los alimentos que se utilizan en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Este servicio puede ser brindado directamente por las instituciones prestadoras de servicios      de salud o contratado. Cuando sea brindado directamente, requerirá para el desarrollo de sus actividades de los siguientes ambientes:

.    Administración del servicio

.    Recepción.

.    Almacenamiento:

-    Víveres secos.

-    Refrigeración para víveres perecederos.

-    Despensa diaria en instituciones con más de 50 camas.

.    Preparación.

.    Cocción.

.    Distribución.

.    Comedor.

.    Parqueo y lavado de carros termos.

.    Lavado de ollas, utensilios y de vajilla en forma separada.

.    Vestuarios de personal por sexo.

.    Unidad sanitaria con ducha, por sexo, en proporción de una por cada 15                          	      personas.

El área mínima por cama para el servicio de cocina según capacidad de la institución será : 1.20 m2 de 51 a 150 camas; y 1.00 m2 de 151 camas en adelante.

En el ambiente de almacenamiento se deben definir claramente dos (2) zonas :    una para almacenamiento refrigerado de víveres perecederos y otra para víveres semiperecederos.

En    instituciones de cierta magnitud, deberán    contemplarse      una oficina para personal nutricionista dietista a partir de 50 camas. Las oficinas para administración del servicio y para nutricionista y dietista serán independientes.

La oficina de administración del servicio estará ubicada en la zona de preparación de alimentos y tendrá vidrio panorámico para facilitar inspección visual.

El ambiente de preparación estará dividido en sectores para preparación de vegetales, tubérculos y carnes y otra área para jugos y postres.

El ambiente de cocción de alimentos deberá contar con sistema extractor de humos y vapores.

2.	Servicio de lavandería

Es el servicio encargado del proceso de lavado y distribución de ropas en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Este servicio puede ser brindado directamente por las instituciones prestadoras de servicios de salud o    contratado. Cuando sea brindado directamente, requerirá para el desarrollo de sus actividades de las siguientes ambientes:

.    Recepción.

.    Pesaje.

.    Clasificación.

.    Lavado.

.    Secado.

.    Planchado.

.    Almacenamiento.

.    Costura.

.    Distribución.

.    Unidad    sanitaria, con ducha,    por sexo, en proporción    de    una    por    cada 15        	      personas.

El área mínima por cama para el servicio de lavandería y según capacidad de la institución, será : 1.00 m2    de 51 camas hasta 150 camas; y 0.80 m2 de 151 camas en adelante.

La proporción de los diferentes ambientes    será :    25% para zonas de recepción, pesaje y clasificación, 45% para zonas de lavado y planchado, 30% para zonas de almacenamiento, costura y distribución.

Se requiere aislamiento :

- Entre el ambiente de recepción, pesaje y clasificación y el ambiente de almacenamiento y distribución.

- Entre el ambiente    de lavado y el ambiente    de secado y planchado.

Se deberá proveer espacio para detergentes y otros elementos de lavado, limpieza y desinfección.

Cuando se disponga de ventilación mecánica, deberá funcionar con una presión menor en las zonas aledañas.

3	Servicio    de    almacén

Es el servicio encargado del almacenaje    y distribución de los suministros utilizados en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:

.    Para papelería, ropa, muebles y material de consumo.

.    Para sustancias químicas.

.    Para sustancias inflamables.

.    Unidad sanitaria, con ducha, por sexo, en proporción de una por cada 15        	 	      personas.

Dependiendo de la complejidad de la institución se distribuirán los ambientes para almacenamiento      de    los      distintos      elementos    de    consumo con el    fin    de    hacer    un

suministro racional que satisfaga las necesidades en forma inmediata.

Para el almacenamiento de sustancias químicas e inflamables y de implementos o equipo para su manejo, se requerirá    eliminar riesgos a las personas y a la edificación y su acceso debe ser restringido.

4    	Servicio    de    mantenimiento

Es el servicio donde se ubican los equipos fijos que garantizan la operatividad en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Cuando estén previstas, hacen parte de este servicio los siguientes ambientes :

.      Espacio para taller

.      Espacio para calderas.

.      Espacio para    equipos de purificación de agua.

.      Espacio para planta eléctrica de emergencia.

.      Espacio para depósito de gas.

.      Espacio para aprovisionamiento de oxígeno.

.      Espacio para incinerador de basuras

.      Espacio para compactador de basura.

.      Espacio para desnaturalización de residuos sólidos.

.      Unidad sanitaria, con ducha, en proporción de una por cada 15 personas.

Dependiendo de la complejidad, se requerirá un ambiente para administración, secretaría y auxiliares.

Los ambientes destinados para estos equipos deberán    cumplir, como mínimo con los siguientes requisitos:

1.-	Estar      señalizados, con      indicaciones    claras y      precisas    para el    manejo de 	los 	equipos, en 	cuanto a protección del personal y del ambiente.

2.-	Prohibición expresa de entrada a personas no comprometidas con el manejo de los equipos.

3.-	Tener    sistemas      de ventilación natural    o artificial, según las características del 	equipo.

4.-	Pisos de material resistente, con pendiente y sistema de drenaje que permitan fácil lavado y    limpieza.

5.-	Paredes o muros impermeables, incombustibles, sólidos, de fácil limpieza y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura.

6.-	Estar      dotados      de      equipo      para      prevención      y      control      de incendios y 	otros 	accidentes.

7.-	Estar ubicados    en sitios donde el ruido no obstaculice el funcionamiento de la institución y    de    fácil acceso para el mantenimiento de los equipos.

8.-    	Tener protección contra factores ambientales, en especial contra aguas lluvias.

CAPÍTULO XI

MEDIDAS DE    PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

ARTÍCULO 37.-    Medidas de prevención y control

En las    instituciones prestadoras de servicios    de salud, las medidas de prevención y control son las establecidas en el presente capítulo y en las disposiciones contempladas en el Titulo VIII de la Ley 09 de 1979 , en el Decreto 2341 de 1971,    y demás normas que las sustituyan, modifiquen o complementen.

CAPÍTULO XII

VIGILANCIA Y CONTROL

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 38 .- Facultades para vigilancia y control

Corresponde a la Dirección Seccional,    Distrital o Local de Salud, establecer los mecanismos    para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente resolución.

DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD

LAS SANCIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO    39.- Objeto de las medidas de seguridad

Las medidas de seguridad tienen por objeto prevenir e impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación atenten contra la salud de las personas; se aplicarán a los establecimientos a que se refiere el artículo 1º de la presente resolución.

ARTÍCULO    40.- De cuales son las medidas de seguridad

De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979, son medidas de seguridad,    las siguientes:

- La clausura temporal de la institución prestadora de servicios de salud, que 	 	    podrá ser total o parcial.

- La suspención total o parcial de trabajos o de servicios.

- El decomiso de objetos o productos.

- La destrucción o desnaturalización de artículos o productos.

- La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y 	 	    objetos, mientras se toma una decisión definitiva al respecto.

ARTÍCULO    41.- Ejecución de las medidas de seguridad

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán    sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Se levantarán cuando se compruebe que no han desaparecido las causas que las originaron.

ARTÍCULO    42.- Efectos de las medidas de seguridad

Las medidas de seguridad surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y no requieren formalidades especiales.

ARTÍCULO    43.-    Autoridades competentes

La competencia para la aplicación de las medidas de seguridad la tiene la Dirección Seccional, Distrital o Local de salud y los    funcionarios que por decisión de esta, cumplan funciones de vigilancia y control en el ámbito de la presente resolución.

PARAGRAFO.-	Los funcionarios que deban cumplir las funciones de vigilancia y control serán identificados por sus respectivos cargos.

ARTÍCULO 44.- De la imposición de una    medida sanitaria de seguridad

De la imposición de una medida de seguridad se levantará un acta en la cual consten las circunstancias que han originado la medida y su duración, la cual podrá ser prorrogada.

ARTÍCULO    45.- Medidas sanitarias preventivas

Los anteriores procedimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de la imposición de las medidas sanitarias preventivas a que se refiere el artículo 591 de la Ley 09 de 1979.

ARTÍCULO    46.- Medidas en situaciones de alto riesgo

Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la salud humana deberán aplicarse las medidas de seguridad a que haya lugar, hasta cuando desaparezca el riesgo.

ARTÍCULO    47.- Iniciación del proceso sancionatorio

Aplicada una medida de seguridad, se procederá inmediatamente a iniciar el proceso sancionatorio.

SANCIONES

ARTÍCULO    48.- De cuales son las sanciones

De conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979, las sanciones podrán consistir en:

a)	Amonestación.

b)	Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a diez mil ( 10.000 ) salarios 	diarios mínimos legales.

c)	Decomiso de productos.

d)	Suspensión o cancelación del registro o de la autorización, y

e)	Cierre    temporal o definitivo de la institución prestadora de servicios de salud o 	servicio respectivo.

ARTÍCULO    49.- Plazos para traslados de instituciones prestadoras de servicios de salud

A las instituciones prestadoras de servicios de salud que a la fecha de vigencia de la presente resolución funcionen en edificaciones no susceptibles, mediante modificaciones o ampliaciones de cumplir con las normas de la Ley 09 de 1979 y de la

presente resolución,    la Dirección      Seccional,    Distrital    o Local de Salud, previo estudio

de la situación y características en cada caso, les fijaran plazos prudenciales para su traslado.

ARTÍCULO 50.-      Vigencia

La presente resolución rige a partir de la    fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial las Resoluciones    2810 de 1986 y    2636 de 1981.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santafé de Bogotá, a

MARÍA TERESA FORERO DE SAADE

Ministra de Salud